## V1
(Nuevo esquema, Remover esquema, Actualizar parámetros) |  |  |  | (Nombre largo del DIgSILENT. Se podrán ingresar varios elementos separados por punto y coma) | (Escrita con la lógica y variables del DIgSILENT) |  | (segundos) |  | (p.e. demandas, interruptores) | (Reconfiguracion, Deslastre, TDC, etc.) | (p.e. -100 o -20. Se escribe el numero 0 cuando la acción es de apertura de interruptores y 1 cuando es de cierre. |  | <Movimiento de columna>
|  |  |  | Enganche | Enganche | Operación | Operación |  | Operación | Operación | Operación
Tipo_actualizacion | Subarea_operativa | Nombre_esquema | FK_monitoreados | Elementos_monitoreados | Logica_enganche | Nombre_etapa | Retardo | FK_actuables | Elementos_actuables | Accion | Deslastre | Deshabilitado | Repositorio_DIgSILENT | Estudio | Clase de Activo | Activo Causante | Lógica de enganche | Activo Afectado | Etapas | ESP INSTALADOS PARA EVITAR SOBRECARGA | Código MDC
Existente | 1.Atlantico | ESP CENTRO (BARRANQUILLA) - OASIS 1 110 kV | CI0123 | Centro - Oasis 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.42}.and.{m:I1:bus1<1.44} | Etapa_1 | 4 | Brk09137 | Centro 110\7010.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP CENTRO - OASIS 1 110 kV_E1 | ESPS S/E Centro | Línea | CENTRO (BARRANQUILLA) - OASIS 1 110 kV | LT Load > 105% In 4 s | CENTRO - SILENCIO 110 KV | Etapa 1: Apertura del interruptor 7010 en Subestación Centro (LN 724 Centro -Silencio). | Sobrecarga | Agr05524
Existente | 1.Atlantico |  | CI0123 | Centro - Oasis 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.42}.and.{m:I1:bus1<1.44} | Etapa_2 | 6 | CrgCtr11 | lod CENTRO_1.ElmLod | Deslastre | -10% | 1 | ESP CENTRO - OASIS 1 110 kV_E2 |  |  |  | LT Load > 105% In 6 s | CIRCUITOS 13.8kV S/E CENTRO | Etapa 2: Deslastre de carga de 10% de la carga de Centro 13.8kV correspondiente al circuito Nueva Colombia (IT3250 - IT3150) | Sobrecarga
Existente | 1.Atlantico | ESP CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV | CI0792 | Cordialidad - Tebsa 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.69}.and.{m:I1:bus1<1.03} | Etapa_1 | 3.3 | CrgCdl11 | lod CORDIAL1.ElmLod | Deslastre | -50% | 1 | ESP CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV_E1 | ESPS S/E El Río 110/34.5kV y Vte de Julio 110 kV (PRESENTACIÓN) | Línea | CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV | LT Load > 108% In 3.3 s | CORDIALIDAD-MALVINAS 13.8 KV CORDIALIDAD-MACARENA 13.8 KV CORDIALIDAD-ALMENDROS 13.8 KV CORDIALIDAD-CORDIALIDAD 8 13.8 KV | Etapa 1:Deslastre del 50% de la carga de la S/E Cordilidad a 13.8 kV. | Sobrecarga | Agr05535
Existente | 1.Atlantico | ESP LINEAS TEBSA - VEINTE DE JULIO 110 kV | LinTebVte12;CI0796 | Tebsa - Vte Julio 2 110.ElmLne;Tebsa - Vte Julio 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.69}.and.{m:P:bus1>0}.and.{m:I1:bus1<1.7} | Etapa_1.1 | 2 | CrgVte11 | lod VTEJULI1.ElmLod | Deslastre | -53% | 1 | ESP LINEAS TEBSA - VTE JULIO 110 kV_E1.1 | ESPS S/E El Río 110/34.5kV y Vte de Julio 110 kV (PRESENTACIÓN) | Línea | TEBSA - VEINTE DE JULIO 1 110 kV TEBSA - VEINTE DE JULIO 2 110 kV | LT Load > 108% In en dirección a VTE de JULIO 2 s | VEINTE DE JULIO 1 50 MVA 110/13.8 kV VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110/13.8 kV | Etapa 1: Deslastre del 53% de la carga en la S/E VEINTE DE JULIO 110 kV. | Sobrecarga | Agr05528
Existente | 1.Atlantico |  | LinTebVte12;CI0796 | Tebsa - Vte Julio 2 110.ElmLne;Tebsa - Vte Julio 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.69}.and.{m:P:bus1>0}.and.{m:I1:bus1<1.7} | Etapa_1.2 | 2 | CrgVte21 | lod VTEJUL21.ElmLod | Deslastre | -53% | 1 | ESP LINEAS TEBSA - VTE JULIO 110 kV_E1.2
Existente | 1.Atlantico | ESP TEBSA - EL RIO 1 110 kV | CI0454 | El Rio - Tebsa 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus2<1.49} | Etapa_1.1 | 2 | Brk09112 | BL El Rio A La Unión 1 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TEBSA - EL RIO 1 110 kV_E1.1 | ESPS S/E El Río 110/34.5kV y Vte de Julio 110 kV (PRESENTACIÓN) | Línea | TEBSA - EL RIO 1 110 kV | LT Load > 106% In en dirección a El Rio 2 s | EL RÍO - UNIÓN 34.5 KV EL RÍO - T PIZANO 34.5 KV | Etapa 1: Salida de los circuitos El Río -Unión y El Río -Tpizano a 34.5 kV | Sobrecarga | Agr05530
Existente | 1.Atlantico |  | CI0454 | El Rio - Tebsa 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus2<1.49} | Etapa_1.2 | 2 | Brk09115 | BL El Rio A Tpizano 1 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TEBSA - EL RIO 1 110 kV_E1.2
Existente | 1.Atlantico |  | CI0454 | El Rio - Tebsa 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus2<1.35} | Etapa_2.1 | 2.3 | CrgRio31 | lod EL_RIO31.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP TEBSA - EL RIO 1 110 kV_E2.1 |  |  |  | LT Load > 106% In en dirección a El Rio 2.3 s | EL RÍO 1: 25/33 MVA 34.5/13.8 kV EL RÍO 2: 24.5/35 MVA 34.5/13.8 kV EL RÍO 3: 21/28 MVA 34.5/13.8 kV | Etapa 2: Deslastre del 100% de la carga de El Río a 13.8 kV (T-01, T02 y T03) | Sobrecarga
Existente | 1.Atlantico |  | CI0454 | El Rio - Tebsa 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus2<1.35} | Etapa_2.2 | 2.3 | CrgRio32 | lod EL_RIO32.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP TEBSA - EL RIO 1 110 kV_E2.2
Existente | 1.Atlantico | ESP TERMOFLORES - OASIS 2 110 kV | CI0890 | Oasis - Termoflores 2 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.979}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus1<1.81} | Etapa_1 | 3 | Brk09126 | 7080.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TERMOFLORES - OASIS 2 110 kV_E1 | Estudios_ESPS Conv Atlántico STR 02-2019 | Línea | TERMOFLORES - OASIS 2 110 kV | LT Load > 103.6% In en dirección a Oasis 3 s | Oasis - Termoflores 2 110 kV | Etapa 1: Apertura de la BL Oasis – Termoflores 2 110 kV desde la S/E Oasis | Sobrecarga | Agr05537
Existente | 1.Atlantico |  | CI0890 | Oasis - Termoflores 2 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.979}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus1<1.81} | Etapa_2 | 3 | CrgOas11 | lod OASIS__1.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP TERMOFLORES - OASIS 2 110 kV_E2 |  |  |  | LT Load > 103.6% In en dirección a Oasis 3 s | OASIS T1 Y T2: 2 X 30/40/50 MVA 110/13.8 KV | Etapa 2: Deslastre del 100% de la carga de la S/E Oasis a 13.8kV. | Sobrecarga
Existente | 1.Atlantico |  | CI0890 | Oasis - Termoflores 2 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.979}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus1<1.75} | Etapa_3 | 3.3 | CrgCtr11 | lod CENTRO_1.ElmLod | Deslastre | -40% | 1 | ESP TERMOFLORES - OASIS 2 110 kV_E3 |  |  |  | LT Load > 103.6% In en dirección a Oasis 3.3 s | CENTRO-CHIQUINQUIRA 13.8 KV CENTRO-CORDIALIDAD 13.8 KV CENTRO-ATLÁNTICO 13.8 KV CENTRO-SAN ISIDRO 13.8 KV | Etapa 3: Deslastre del 40% de la carga de la S/E Centro a 13.8kV. | Sobrecarga
Modificado | 1.Atlantico | ESP LAS FLORES - TERMOFLORES 1 110 kV | CI0564 | Las Flores - Termoflores 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.660}.and.{m:P:bus2>0}.and.{m:I1:bus1<1.81} | Etapa_1 | 2.7 | Brk119618 | 7060.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP LAS FLORES - TERMOFLORES 1 110 kV_E1 |  | Línea | LAS FLORES - TERMOFLORES 1 110 kV | LT Load > 110% In en dirección LasFlores 3 s | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | Etapa 1: Apertura de la línea Las Flores-El Río 110kV en el extremo de la subestación Las Flores | Sobrecarga | Agr05595
Existente | 1.Atlantico | ESP OASIS - SILENCIO 1 110 kV | CI0316 | Oasis - Silencio 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.9}.and.{m:I1:bus1<1.345} | Etapa_1 | 3 | CrgSil31 | lod SILENCI3.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP OASIS - SILENCIO 1 110 kV_E1 | Estudio ESPS ELECTRICARIBE 2015-10-01 | Línea | OASIS - SILENCIO 1 110 kV | LT Load > 100% In 3 s | SILENCIO 1: 28 MVA 34.5/13.8 KV SILENCIO 2: 25/33 MVA 34.5/13.8 KV SILENCIO 3: 21/39 MVA 34.5/13.8 KV | Etapa 1: Deslastre del 100% de la carga de la S/E Silencio a 13.8kV (T-SIL 01,T-SIL 02,T-SIL 03) | Sobrecarga | Agr05536
Existente | 1.Atlantico | ESP TRANSFORMADORES 4 Y 5 SILENCIO 110/34.5 kV | TrfSil1374*TR0466 | Silencio 4 110/34.5.ElmTr2*Silencio 5 110/34.5.ElmTr2 | ({c:loading>120}.and.{c:loading_h<253})*OR*({c:loading>110.9}.and.{c:loading_h<253}) | Etapa_1.1 | 2 | Brk01080 | BL Silencio A Riomar 1 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0 | 1 | ESP TRAFOS 4 Y 5 SILENCIO 110/34.5 kV_E1.1 | Estudio ESPS ELECTRICARIBE 2015-10-01 | Transformador | SILENCIO 4 60 MVA 110/34.5/13.8 kV SILENCIO 5 70 MVA 110/34.5 kV | ATR 4N 60 MVA devanado 34.5kV > 120 % o ATR 5 70 MVA devanado 34.5kV > 110,9 % 2 s | SILENCIO- RIOMAR 1 34.5 KV SILENCIO- RIOMAR 2 34.5 KV | Etapa 1: Apertura de los interruptores 5030 (LN505) y 5050 (LN506) en Subestación Silencio, que puede ocasionar DNA en Las Flores y Río Mar a 34.5 kV . | Sobrecarga | Agr05611
Existente | 1.Atlantico |  | TrfSil1374*TR0466 | Silencio 4 110/34.5.ElmTr2*Silencio 5 110/34.5.ElmTr2 | ({c:loading>120}.and.{c:loading_h<253})*OR*({c:loading>110.9}.and.{c:loading_h<253}) | Etapa_1.2 | 2 | Brk01082 | BL Silencio A Riomar 2 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0 | 1 | ESP TRAFOS 4 Y 5 SILENCIO 110/34.5 kV_E1.2
Existente | 1.Atlantico | ESP TRANSFORMADORES 1, 2 y 5 TEBSA 220/110/13.8 kV | TrfTbs2146*TrfTbs2017*TrfTbs215 | Tebsa 1 220/110.ElmTr3*Tebsa 2 220/110.ElmTr3*Tebsa 5 220/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<1013}.or.{c:loading_m<551}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<1013}.or.{c:loading_m<551}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<1020}.or.{c:loading_m<550}}) | Etapa_1 | 1 | CrgUni11 | lod UNION__1.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 5 TEBSA 220/110 kV_E1 | Teledisparo asociado a la transformación de Tebsa 220/110 kV | Transformador | TEBSA 1 100 MVA 220/110/13.8 kV TEBSA 2 100 MVA 220/110/13.8 kV TEBSA 5 100 MVA 220/110/13.8 kV | ATRF 1, 2 o 5 load > 110% In 1 s | UNION (ATLANTICO): T1: 12.5 MVA 34.5/13.8 kV T2: 25/33 MVA 34.5/13.8 kV T3: 25/33 MVA 34.5/13.8 kV | Etapa 1: Se deslastra el 100 % de la Carga de la S/E Unión a 13.8 kV. Transformadores 34.5/13.8 kV (T-UNI 01, T-UNI 02, T-UNI 03) | Sobrecarga | Agr05531
Existente | 1.Atlantico |  | TrfTbs2146*TrfTbs2017*TrfTbs215 | Tebsa 1 220/110.ElmTr3*Tebsa 2 220/110.ElmTr3*Tebsa 5 220/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<680}.or.{c:loading_m<410}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<680}.or.{c:loading_m<410}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<680}.or.{c:loading_m<420}}) | Etapa_2.1 | 1.25 | CrgVte11 | lod VTEJULI1.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 5 TEBSA 220/110 kV_E2.1 |  |  |  | ATRF 1, 2 o 5 load > 110% In 1.25 s | VEINTE DE JULIO 1 50 MVA 110/13.8 kV VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110/13.8 KV | Etapa 2: Se deslastra el 100 % de la Carga de la S/E Vte de Julio a 13.8 kV. Transformadores 34.5/13.8 kV (T-VTE 01, T-VTE 02)
Existente | 1.Atlantico |  | TrfTbs2146*TrfTbs2017*TrfTbs215 | Tebsa 1 220/110.ElmTr3*Tebsa 2 220/110.ElmTr3*Tebsa 5 220/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<680}.or.{c:loading_m<410}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<680}.or.{c:loading_m<410}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<680}.or.{c:loading_m<420}}) | Etapa_2.2 | 1.25 | CrgVte21 | lod VTEJUL21.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 5 TEBSA 220/110 kV_E2.2
Existente | 1.Atlantico |  | TrfTbs2146*TrfTbs2017*TrfTbs215 | Tebsa 1 220/110.ElmTr3*Tebsa 2 220/110.ElmTr3*Tebsa 5 220/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<520}.or.{c:loading_m<340}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<520}.or.{c:loading_m<340}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<520}.or.{c:loading_m<340}}) | Etapa_3 | 1.5 | CrgSil31 | lod SILENCI3.ElmLod | Deslastre | -67% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 5 TEBSA 220/110 kV_E3 |  |  |  | ATRF 1, 2 o 5 load > 110% In 1.5 s | SILENCIO 1: 28 MVA 34.5/13.8 KV SILENCIO 2: 25/33 MVA 34.5/13.8 KV SILENCIO 3: 21/39 MVA 34.5/13.8 KV | Etapa 3: Se deslastra el 67 % de la Carga de la S/E Silencio a 13.8 kV Transformadores 34.5/13.8 kV (T-SIL 01, T-SIL 03)
Existente | 1.Atlantico |  | TrfTbs2146*TrfTbs2017*TrfTbs215 | Tebsa 1 220/110.ElmTr3*Tebsa 2 220/110.ElmTr3*Tebsa 5 220/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<410}.or.{c:loading_m<290}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<410}.or.{c:loading_m<290}})*OR*({c:loading>110}.and.{{c:loading_h<410}.or.{c:loading_m<290}}) | Etapa_4 | 1.8 | CrgSil31 | lod SILENCI3.ElmLod | Deslastre | -33% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 5 TEBSA 220/110 kV_E4 |  |  |  | ATRF 1, 2 o 5 load > 110% In 1.8 s |  | Etapa 4: Se deslastra el 100 % de la Carga de la S/E Silencio a 34.5 kV Transformador 34.5/13.8 kV (T-SIL 02)
Existente | 1.Atlantico | ESP TEBSA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | CI0484 | Tebsa - Union 1 110.ElmLne | {c:loading>107.8} | Etapa_1 | 2.7 | Brk119460 | 7930.ElmCoup | Reconfiguracion | 0 | 0 | ESP TEBSA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | ESP_Tebsa-Union | Línea | TEBSA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | LT Load > 107.8% In 2.7 s | NUEVA MAGDALENA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | Etapa 1: Apertura de la línea Unión – Magdalena 110 kV en el extremo de la subestación Unión 110 kV | Sobrecarga | Agr05556
Existente | 2.GCM | ESP FUNDACION - TFUNDACION - RIO CORDOBA 1 110 kV | CI0219 | Fundacion - Rio Cordoba 1 110.ElmLne | {c:loading>100}.and.{m:I1:bus1<0.809} | Etapa_1 | 2.5 | CrgPnv11 | lod PTO_NVO1.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP FUNDACION - R. CORDOBA 1 110 kV_E1 | Estudio Electricaribe | Línea | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 110 kV | LT Load > 100% In 2.5 s | PUERTO NUEVO T1 Y T2 DE 25 MVA 110/34.5 kV | Etapa 1: Dispara 100% de la carga de Puerto Nuevo Transformadores 34.5/13.8 kV (T-UNI 01, T-UNI 02, T-UNI 03). | Sobrecarga | Agr05526
Existente | 2.GCM |  | CI0219 | Fundacion - Rio Cordoba 1 110.ElmLne | {c:loading>100}.and.{m:I1:bus1<0.772} | Etapa_2.1 | 3 | CrgRco71 | lod RIOCOR71 | Deslastre | -100% | 1 | ESP FUNDACION - R. CORDOBA 1 110 kV_E2.1 |  |  |  | LT Load > 100% In 3 s | RIO CORDOBA 1 33 MVA 110/34.5/13.8 KV | Etapa 2.1: Disparo del Transformador de Río Córdoba 33 MVA 110/34.5/13.8 kV .
Existente | 2.GCM |  | CI0219 | Fundacion - Rio Cordoba 1 110.ElmLne | {c:loading>100}.and.{m:I1:bus1<0.772} | Etapa_2.2 | 3 | CrgRco31 | lod RIOCOR31.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP FUNDACION - R. CORDOBA 1 110 kV_E2.2 |  |  |  | LT Load > 100% In 3 s | RIO CORDOBA 1 33 MVA 110/34.5/13.8 KV | Etapa 2.2: Disparo del Transformador de Río Córdoba 33 MVA 110/34.5/13.8 kV .
Existente | 2.GCM | ESP FUNDACION 1 55 MVA 220/110/10 kV | TrfFun2171 | Fundacion 1 220/110.ElmTr3 | {c:loading>105}.and.{c:loading_h<220} | Etapa_1 | 2.8 | CrgFun11 | lod FUNDACI1.ElmLod | Deslastre | -55% | 1 | ESP FUNDACION 1 55 MVA 220/110/10 kV | Estudio de Transelca | Transformador | FUNDACION 1 55 MVA 220/110/13.8 KV | ATRF Load > 105% In 2.8 s | Fundación – Guacamayal 34.5 kV | Etapa 1: Disparo la línea a 34.5 kV Fundación - Guacamayal (LN518). | Sobrecarga | Agr05527
Existente | 2.GCM | ESP BARRA CIENAGA 110 kV | NtpCie1 | Cienaga 110.ElmTerm | m:u<0.87 | Etapa_1 | 3.5 | CrgCie11 | lod CIENAGA1.ElmLod | Deslastre | -33% | 1 | ESP BARRA CIENAGA 110 kV_E1 | Estudio Electricaribe | Línea | CIENAGA 110 kV | V Barra Cienaga <0.87 3.5 s | S/E CIENEGA 110 kV | Etapa 1: Deslastre del 33% de la carga en la S/E Ciénaga. | Otros | Agr05617
Existente | 2.GCM |  | NtpCie1 | Cienaga 110.ElmTerm | m:u<0.87 | Etapa_2 | 3.8 | CrgCie11 | lod CIENAGA1.ElmLod | Deslastre | -33% | 1 | ESP BARRA CIENAGA 110 kV_E2 |  |  |  | V Barra Cienaga <0.87 3.8 s |  | Etapa 2: Deslastre del 33% de la carga en la S/E Ciénaga.
Existente | 2.GCM |  | NtpCie1 | Cienaga 110.ElmTerm | m:u<0.87 | Etapa_3 | 4 | CrgCie11 | lod CIENAGA1.ElmLod | Deslastre | -34% | 1 | ESP BARRA CIENAGA 110 kV_E3 |  |  |  | V Barra Cienaga <0.87 4 s |  | Etapa 3: Deslastre del 34% de la carga en la S/E Ciénaga.
Existente | 2.GCM | ESP BARRA EL BANCO 1 110 kV | NtpBco1 | El Banco 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_1 | 3.6 | CrgBan11 | lod ELBANCO1.ElmLod | Deslastre | -36% | 0 | ESP BARRA EL BANCO 1 110 kV_E1 | GCM 2019 | Barra | EL BANCO 1 110 kV | Voltaje El Banco < 0.85 pu 3.6 s | Circuito Guamal 13.8 kV | Etapa 1: Deslastre del 36 % de la carga conectada en la subestación El Banco 115 kV asociada al circuito Guamal 13.8 kV | Otros | Agr05619
Existente | 2.GCM |  | NtpBco1 | El Banco 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_2 | 4.1 | CrgBan11 | lod ELBANCO1.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP BARRA EL BANCO 1 110 kV_E2 |  |  |  | Voltaje El Banco < 0.85 pu 4.1 s | Circuito El Banco I 13.8 kV | Etapa 2: Deslastre del 13 % de la carga conectada en la subestación El Banco 115 kV asociada al circuito El Banco I 13.8 kV | Otros
Existente | 2.GCM |  | NtpBco1 | El Banco 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_3 | 4.6 | CrgBan11 | lod ELBANCO1.ElmLod | Deslastre | -3% | 0 | ESP BARRA EL BANCO 1 110 kV_E3 |  |  |  | Voltaje El Banco < 0.85 pu 4.6 s | Circuito El Banco IV 13.8 kV | Etapa 3: Deslastre del 3 % de la carga conectada en la subestación El Banco 115 kV asociada al circuito El Banco IV 13.8 kV | Otros
Existente | 2.GCM | ESP BARRA LA JAGUA 1 110 KV | NtpJag1 | La Jagua 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_1 | 4.5 | CrgJag11 | lod LAJAGUA1.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP BARRA LA JAGUA 1 110 KV_E1 |  | Barra | LA JAGUA 1 110 KV | Voltaje La Jagua < 0.85pu 4.5 s | Circuito La Jagua III 13.8 kV | Etapa 1: Deslastre del 13 % de la carga conectada en la subestación La Jagua 115 kV asociada al circuito La Jagua III 13.8 kV | Otros | Agr05623
Existente | 2.GCM |  | NtpJag1 | La Jagua 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_2 | 5 | CrgJag11 | lod LAJAGUA1.ElmLod | Deslastre | -48% | 0 | ESP BARRA LA JAGUA 1 110 KV_E2 |  |  |  | Voltaje La Jagua < 0.85 pu 5 s | Circuito La Jagua - Chiriguana 34.5 kV | Etapa 2: Deslastre del 48 % de la carga conectada en la subestación La Jagua 115 kV asociada al circuito La Jagua - Chiriguana 34.5 kV | Otros
Existente | 2.GCM |  | NtpJag1 | La Jagua 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_3 | 5.5 | CrgJag11 | lod LAJAGUA1.ElmLod | Deslastre | -28% | 0 | ESP BARRA LA JAGUA 1 110 KV_E3 |  |  |  | Voltaje La Jagua < 0.85 pu 5.5 s | Circuito La Jagua I 13.8 kV | Etapa 3: Deslastre del 28 % de la carga conectada en la subestación La Jagua 115 kV asociada al circuito La Jagua I 13.8 kV | Otros
Existente | 2.GCM | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_1.1 | 2 | CrgVal31 | lod VALLEDP3.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E1.1 |  | Línea | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 Kv | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 2 s | Circuito Valledupar - La Paz 34.5 kV | Etapa 1.1: Desconexión del circuito Valledupar - La Paz 34.5 kV | Sobrecarga | Agr05625
Existente | 2.GCM |  | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_1.2 | 2 | CrgVal72 | lod VALLED27.ElmLod | Deslastre | -15% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E1.2 |  |  |  | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 2 s | Circuito Valledupar 1 13.8 kV | Etapa 1.2: Desconexión del circuito Valledupar 1 13.8 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM |  | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_1.3 | 2 | CrgVal71 | lod VALLEDP7.ElmLod | Deslastre | -15% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E1.3 |  |  |  | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 2 s | Circuito Valledupar 1 13.8 kV | Etapa 1.3: Desconexión del circuito Valledupar 1 13.8 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM |  | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_2.1 | 2.5 | CrgVal72 | lod VALLED27.ElmLod | Deslastre | -20% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E2.1 |  |  |  | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 2.5 s | Circuito Valledupar 2 13.8 kV | Etapa 2.1: Desconexión del circuito Valledupar 2 13.8 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM |  | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_2.2 | 2.5 | CrgVal71 | lod VALLEDP7.ElmLod | Deslastre | -20% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E2.2 |  |  |  | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 2.5 s | Circuito Valledupar 2 13.8 kV | Etapa 2.2: Desconexión del circuito Valledupar 2 13.8 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM |  | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_3.1 | 3 | CrgVal72 | lod VALLED27.ElmLod | Deslastre | -8% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E3.1 |  |  |  | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 3 s | Circuito Valledupar 6 13.8 kV | Etapa 3.1: Desconexión del circuito Valledupar 6 13.8 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM |  | LinCopVal21 | Copey - Valledupar 1 220.ElmLne | m:I1:bus1>0.598 | Etapa_3.2 | 3 | CrgVal71 | lod VALLEDP7.ElmLod | Deslastre | -8% | 0 | ESP EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV_E3.2 |  |  |  | Corriente por Copey - Valledupar 1 220 kV > 598 A 3 s | Circuito Valledupar 6 13.8 kV | Etapa 3.2: Desconexión del circuito Valledupar 6 13.8 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM | ESP GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | LinGuaVal71 | Guatapuri - Valledupar 1 34.5 LN 513.ElmLne | m:I1:bus1>0.470 | Etapa_1 | 1.5 | CrgGpu31 | lod GUATAPU3.ElmLod | Deslastre | -37% | 0 | ESP GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV_E1 |  | Línea | GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | Corriente por Valledupar-Guatapuri LN513 34.5 kV > 470.437 A 2 s | Guatapurí 2, 3, 5 y 6 13.8 kV | Etapa 1: Deslastre del 45 % de la carga conectada en la subestación Guatapuri 34.5 kV | Sobrecarga | Agr05627
Existente | 2.GCM |  | LinGuaVal71 | Guatapuri - Valledupar 1 34.5 LN 513.ElmLne | m:I1:bus1>0.470 | Etapa_2 | 2 | CrgGpu31 | lod GUATAPU3.ElmLod | Deslastre | -5% | 0 | ESP GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV_E2 |  |  |  | Corriente por Valledupar-Guatapuri LN513 34.5 kV > 470.437 A 2.5 s | Guatapurí 7 13.8 kV | Etapa 2: Deslastre del 4 % de la carga conectada en la subestación Guatapuri 34.5 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM | ESP GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV | LinGuaVal72 | Guatapuri - Valledupar 1 34.5 LN 599.ElmLne | m:I1:bus1>0.635 | Etapa_1 | 1.7 | CrgGpu31 | lod GUATAPU3.ElmLod | Deslastre | -17% | 0 | ESP GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV_E1 | Guatapuri LN599 | Línea | GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV | Corriente por Valledupar-Guatapuri LN599 34.5 kV > 634.7 A 1.7 s | Guatapurí 3 y 5 13.8 kV | Etapa 1: Deslastre del 17 % de la carga conectada en la subestación Guatapuri 34.5 kV | Sobrecarga | Agr05629
Existente | 2.GCM |  | LinGuaVal72 | Guatapuri - Valledupar 1 34.5 LN 599.ElmLne | m:I1:bus1>0.635 | Etapa_2 | 2.2 | CrgGpu31 | lod GUATAPU3.ElmLod | Deslastre | -20% | 0 | ESP GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV_E2 |  |  |  | Corriente por Valledupar-Guatapuri LN599 34.5 kV > 634.7 A 2.2 s | Guatapurí 2 y 6 13.8 kV | Etapa 2: Deslastre del 20 % de la carga conectada en la subestación Guatapuri 34.5 kV | Sobrecarga
Existente | 2.GCM | ESP TRANSFORMADORES 1 y 12 VALLEDUPAR 220/34.5/13.8 kV | TrfVal2372*TrfVal2312 | Valledupar 1 220/34.5/13.8.ElmTr3*Valledupar 12 220/34.5/13.8.ElmTr3 | {m:I:busmv>0.552}*OR*{m:I:busmv>0.602} | Etapa_1 | 1 | Brk10006 | BL Valledupar A Guatapuri 1 34.5 LN 599.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 y 12 VALLDUPAR 220/34.5 kV_E1 | TRFS VALLEDUPAR TVAL01 y TVAL12 | Transformador | VALLEDUPAR 01 60/30/30 MVA 220/34.5/13.8 kV VALLEDUPAR 12 60/30/30 MVA 220/34.5/13.8 kV | Corriente por devanado 34.5kV > 552 A de Valledupar 1 220/34.5/13.8 kV o Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Valledupar 12 220/34.5/13.8 kV 1 s Corriente por devanado de 13.8 kV > 1380 A de Valledupar 1 220/34.5/13.8 kV o Corriente por devanado de 13.8 kV > 1505 A de Valledupar 12 220/34.5/13.8 kV 2s | Línea Valledupar - Guatarpurí LN599 34.5 kV | Etapa 1: Dispara el circuito Valledupar - Guatapurí LN599 34.5 kV para que enganche el esquema de la línea Valledupar - Guatapurí LN513 34.5 kV | Sobrecarga | Agr05552
Modificado | 2.GCM |  | TrfVal2372*TrfVal2312 | Valledupar 1 220/34.5/13.8.ElmTr3*Valledupar 12 220/34.5/13.8.ElmTr3 | {m:I:buslv>1.380}*OR*{m:I:buslv>1.505} | Etapa_2 | 2 | CrgVal71 | lod VALLEDP7 | Deslastre | -31% | 0 | ESP TRFS 1 y 12 VALLDUPAR 220/34.5 kV_E2 |  |  |  |  | Carga Valledupar 13.8kV (lod VALLEDP7) | Etapa 2: Deslastra el 31 % carga en Valledupar 13.8 kV (lod VALLEDP7)
Existente | 2.GCM | ESP VALLEDUPAR 2 100 MVA 220/110/10.74 kV | TrfVal2131 | Valledupar 2 220/110/10.74.ElmTr3 | {m:I:busmv>0.577} | Etapa_1 | 3.5 | Brk09645 | Valledupar110\7030.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP VDUPAR 2 100 MVA 220/110/10.74 kV_E1 | Esquema Deslastre Ante sobrecarga ATR Valledupar 2 220/110kV | Transformador | VALLEDUPAR 2 100 MVA 220/110/10.74 kV | Corriente por devanado de 110 kV > 577 A de Valledupar 2 220/110 kV 3.5 s | VALLEDUPAR - SAN JUAN 1 110 kV | Etapa 1: Abre el interruptor 7030 en S/E Valledupar 110 kV asociados a la línea Valledupar - San Juan 110 kV en 3.5s | Sobrecarga | Agr05554
Existente | 2.GCM | ESP TRANSFORMADORES 1, 2 y 9 SANTA MARTA 220/110/34.5 kV | TrfSmt2131*TrfSmt2132*TrfSmt2133 | Santa Marta 1 220/110.ElmTr3*Santa Marta 2 220/110.ElmTr3*Santa Marta 9 220/110.ElmTr3 | {m:I:buslv>0.602}*OR*{m:I:buslv>0.602}*OR*{m:I:buslv>0.602} | Etapa_1 | 3.5 | CrgSmt11 | lod SANTAMA1.ElmLod | Deslastre | -8.32% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 9 ST MARTA 220/110 kV_E1 | ESP Trfs Santa Marta T1-SMT, T2-SMT y T9-SMT | Transformador | SANTA MARTA 1 100 MVA 220/110/34.5 kV SANTA MARTA 2 100 MVA 220/110/34.5 kV SANTA MARTA 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Santa Marta 1 220/110/34.5 kV o Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Santa Marta 2 220/110/34.5 kV o Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Santa Marta 9 220/110/34.5 kV 3.5 s | Carga Santa Marta 34.5kV (lod SANTAMA1) | Etapa 1: Deslastra el 8.32 % de carga en Santa Marta 34.5 kV (lod SANTAMA1) asociado a la apertura del circuito La 30 en la Subestación Santa Marta a nivel de 13,8kV | Sobrecarga | Agr05555
Existente | 2.GCM |  | TrfSmt2131*TrfSmt2132*TrfSmt2133 | Santa Marta 1 220/110.ElmTr3*Santa Marta 2 220/110.ElmTr3*Santa Marta 9 220/110.ElmTr3 | {m:I:buslv>0.602}*OR*{m:I:buslv>0.602}*OR*{m:I:buslv>0.602} | Etapa_2 | 3.7 | CrgSmt11 | lod SANTAMA1.ElmLod | Deslastre | -10.01% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 9 ST MARTA 220/110 kV_E2 |  | Transformador | SANTA MARTA 1 100 MVA 220/110/34.5 kV SANTA MARTA 2 100 MVA 220/110/34.5 kV SANTA MARTA 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Santa Marta 1 220/110/34.5 kV o Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Santa Marta 2 220/110/34.5 kV o Corriente por devanado 34.5kV > 602 A de Santa Marta 9 220/110/34.5 kV 3.7 s | Carga Santa Marta 34.5kV (lod SANTAMA1) | Etapa 2: Deslastra el 10.01 % (18.33 acumulado) de carga en Santa Marta 34.5 kV (lod SANTAMA1) asociado a la apertura del Santa Marta 6 en la Subestación Santa Marta a nivel de 13,8 kV | Sobrecarga
Existente | 3. Cauca - Nariño | ESP JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | CI0266 | Jamondino - Pasto 1 115.ElmLne | {m:I1:bus2>0.45}.and.{m:I1:bus2<0.61}.and.{m:Psum:bus2<0} | Etapa_1.1 | 4 | Brk00606 | L120.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP JAMONDINO - PASTO 1 115 kV_E1.1 | Esquema Cauca - Nariño | Línea | JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | Corriente por las tres fases de Jamondino - Pasto 115 kV > 450 A 4 s | Interruptor de la bahía de línea de Pasto a Catambuco 115 kV | Etapa 1: Apertura del interruptor de la bahías de línea de Pasto a Catambuco 115 kV y Pasto a San Martín 115 kV en 4 s | Sobrecarga | Agr05634
Existente | 3. Cauca - Nariño |  | CI0266 | Jamondino - Pasto 1 115.ElmLne | {m:I1:bus2>0.45}.and.{m:I1:bus2<0.61}.and.{m:Psum:bus2<0} | Etapa_1.2 | 4 | Brk01083 | Pasto - Rio Mayo 1 115 en Pasto 115.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP JAMONDINO - PASTO 1 115 kV_E1.2 |  | Línea | JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | Corriente por las tres fases de Jamondino - Pasto 115 kV > 450 A 4 s | Interruptor de la bahía de línea de Pasto a San Martín 115 kV
Existente | 3. Cauca - Nariño | ESP CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | CI0117 | Catambuco - Jamondino 1 115.ElmLne | {m:I1:bus1>0.39}.and.{m:I1:bus2<0.585}.and.{m:Psum:bus1<0} | Etapa_1.1 | 4 | Brk00978 | Catambuco - Pasto 1 115 en Catambuco 115.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV_E1.1 |  | Línea | CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | Corriente por las tres fases de Jamondino - Catambuco 115 kV > 390 A 4 s | Interruptor de la bahía de línea de Catambuco a Pasto 115 kV | Etapa 1: Apertura del interruptor de las bahías de línea de Catambuco a Pasto 115 kV y Catambuco a San Martín 115 kV en 4 s | Sobrecarga | Agr05636
Existente | 3. Cauca - Nariño |  | CI0117 | Catambuco - Jamondino 1 115.ElmLne | {m:I1:bus1>0.39}.and.{m:I1:bus2<0.585}.and.{m:Psum:bus1<0} | Etapa_1.2 | 4 | Brk11354 | Catambuco-San Martin.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV_E1.2 |  | Línea | CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | Corriente por las tres fases de Jamondino - Catambuco 115 kV > 390 A 4 s | Interruptor de la bahía de línea de Catambuco a San Martín 115 kV
Existente | 4.CHINÚ | ESP BARRA BOSTON 1 110 kV | NtpBst1 | Boston 110.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_1 | 4.5 | CrgBst11 | lod BOSTON_1.ElmLod | Deslastre | -80% | 1 | ESP BARRA BOSTON 1 110 kV_E1 | Esquema de Deslastre Sub-Área Sucre 2016-066-01-V2 | Barra | BOSTON 1 110 kV | V Barra Boston 110 kV <0.85 4.5 s | Bajas tensiones en Boston 110 kV ante desconexión de Chinu - Boston 110 kV | Etapa 1: Deslastra el 80 % de la carga de Boston 110 kV. | Otros | Agr05638
Existente | 4.CHINÚ | ESP BOSTON - CHINU 1 110 kV | LrtBosChn2 | Boston - Chinu 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.580}.and.{m:I1:bus1<1.104} | Etapa_1 | 2.5 | CrgBst11 | lod BOSTON_1.ElmLod | Deslastre | -41% | 0 | ESP BOSTON - CHINU 1 110 kV_E1 | Esquema Bostón - Chinú 2 110 kV (10/07/2022) | Línea | BOSTON - CHINU 1 110 kV | Corriente Boston - Chinu 1 110 >580 A 2.5 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E BOSTON | Etapa 1: Desconecta el 41 % de la carga de Boston 110 kV . | Sobrecarga | Agr05548
Existente | 4.CHINÚ |  | LrtBosChn2 | Boston - Chinu 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.580}.and.{m:I1:bus1<1.087} | Etapa_2 | 2.8 | CrgBst11 | lod BOSTON_1.ElmLod | Deslastre | -59% | 0 | ESP BOSTON - CHINU 1 110 kV_E2 |  | Línea | BOSTON - CHINU 1 110 kV | Corriente Boston - Chinu 1 110 >580 A 2.8 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E BOSTON | Etapa 2: Desconecta un 59% adicional de la carga de Boston 110 kV. | Sobrecarga
Existente | 4.CHINÚ | ESP BOSTON - CHINU 2 110 kV | LinBosChn12 | Boston - Chinu 2 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.580}.and.{m:I1:bus1<1.105} | Etapa_1 | 2.5 | CrgBst11 | lod BOSTON_1.ElmLod | Deslastre | -41% | 0 | ESP BOSTON - CHINU 2 110 kV_E1 |  | Línea | BOSTON - CHINU 2 110 kV | Corriente Boston - Chinu 2 110 >580 A 2.5 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E BOSTON | Etapa 1: Desconecta el 41 % de la carga de Boston 110 kV. | Sobrecarga | Agr05553
Existente | 4.CHINÚ |  | LinBosChn12 | Boston - Chinu 2 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.580}.and.{m:I1:bus1<1.088} | Etapa_2 | 2.8 | CrgBst11 | lod BOSTON_1.ElmLod | Deslastre | -59% | 0 | ESP BOSTON - CHINU 2 110 kV_E2 |  | Línea | BOSTON - CHINU 2 110 kV | Corriente Boston - Chinu 2 110 > 580 A 2.8 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E BOSTON | Etapa 2: Desconecta un 59% adicional de la carga de Boston 110 kV . | Sobrecarga
Existente | 4.CHINÚ | ESP CHINU - COVEÑAS 1 110 kV | CI0817 | Chinu - Coveñas 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.873}.and.{m:I1:bus2<1.047} | Etapa_1 | 2.5 | CrgCov11 | lod COVENAS1.ElmLod | Deslastre | -12% | 1 | ESP CHINU - COVEÑAS 1 110 kV_E1 | Esquema de Deslastre Sub-Área Sucre 2016-066-01-V2 | Línea | CHINU - COVEÑAS 1 110 kV | Corriente Chinú - Covenñas 1 110 kV >873 A 2.5 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E COVEÑAS | Etapa 1: Desconecta el 12 % de la carga de Coveñas 110 kV. | Sobrecarga | Agr05549
Existente | 4.CHINÚ | ESP BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV | CI0800 | Boston - Sierra Flor 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.873}.and.{m:I1:bus2<1.156} | Etapa_1 | 3 | CrgSfl11 | lod SIEFLOR1.ElmLod | Deslastre | -20% | 1 | ESP BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV_E1 | Esquema Bostón - Chinú 2 110 kV (10/07/2022) | Línea | BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV | Corriente Bostón - Sierra Flor 1 10 kV> 873A 3 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E SIERRA FLOR | Etapa 1: Desconecta el 20 % de la carga de Sierra Flor 110 kV . | Sobrecarga | Agr05547
Existente | 4.CHINÚ |  | CI0800 | Boston - Sierra Flor 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.873}.and.{m:I1:bus2<1.143} | Etapa_2 | 3.2 | CrgSfl11 | lod SIEFLOR1.ElmLod | Deslastre | -66% | 1 | ESP BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV_E2 |  |  |  | Corriente Bostón - Sierra Flor 1 10 kV> 873 A 3.2 s |  | Etapa 2: Desconecta el 66 % de la carga de Sierra Flor 110 kV .
Existente | 4.CHINÚ | ESP TRANSFORMADORES 1, 2 y 3 CHINU 500/110/34.5 kV | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<266}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<455}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<237}.and.{c:loading_m<213}) | Etapa_1.1 | 3 | Brk00258 | BS Rea Chinu T1 35 MVAR 34.5kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E1.1 | Martes 19-08-2014: Propuesta de ESP en Córdoba Sucre por ELECTRICARIBE | Transformador | CHINU 1 150 MVA 500/110/34.5 KV CHINU 2 150 MVA 500/110/34.5 KV CHINU 3 150 MVA 500/110/34.5 KV | ATRF 1 o 2 Load >110% o ATRF 3 Load >115% In 3 s | CHINU REACTOR TERCIARIO 01 35 MVAR CHINU REACTOR TERCIARIO 02 35 MVAR CHINU - SINCE 1 110 kV CHINU - CHINU PLANTA 1 110 kV | Etapa 1: Disparo a los reactores del terciario de ISA Disparo al interruptor 7130 del circuito Chinú - Sincé 110 kV Disparo al interruptor 7160 del circuito Chinú - Chinú Planta 110kV | Sobrecarga | Agr05538
Existente | 4.CHINÚ |  | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<266}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<455}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<237}.and.{c:loading_m<213}) | Etapa_1.2 | 3 | Brk00259 | BS Rea Chinu T2 34.5 MVAR 34.5kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E1.2 | Viernes 22-08-2014: Estudio de analisis eléctrico
Existente | 4.CHINÚ |  | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<266}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<455}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<237}.and.{c:loading_m<213}) | Etapa_1.3 | 3 | Brk05487 | Chinu 110\7130.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E1.3 | Viernes 24-10-2014: Estudio de protecciones asociado al ESP de los ARTs de Chunú 500/110 kV
Existente | 4.CHINÚ |  | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<266}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<455}.and.{c:loading_m<239})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<237}.and.{c:loading_m<213}) | Etapa_1.4 | 3 | Brk05491 | Chinu 110\7160.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E1.4
Existente | 4.CHINÚ |  | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<222}.and.{c:loading_m<205})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<361}.and.{c:loading_m<205})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<204}.and.{c:loading_m<188}) | Etapa_2.1 | 4 | Brk00258 | BS Rea Chinu T1 35 MVAR 34.5kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E2.1 |  |  |  | ATRF 1 o 2 Load >110% o ATRF 3 Load >115% In 4 s | CHINU REACTOR TERCIARIO 01 35 MVAR CHINU REACTOR TERCIARIO 02 35 MVAR CHINU - SAN MARCOS 1 110 kV | Etapa 2: Disparo a los reactores del terciario de ISA Disparo al interrupor 7300 del circuito Chinú - San Marcos 110 kV
Existente | 4.CHINÚ |  | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<222}.and.{c:loading_m<205})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<361}.and.{c:loading_m<205})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<204}.and.{c:loading_m<188}) | Etapa_2.2 | 4 | Brk00259 | BS Rea Chinu T2 34.5 MVAR 34.5kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E2.2
Existente | 4.CHINÚ |  | TrfChn5131*TrfChn5132*TrfChn3 | Chinu 1 500/110.ElmTr3*Chinu 2 500/110.ElmTr3*Chinu 3 500/110.ElmTr3 | ({c:loading>110}.and.{c:loading_h<222}.and.{c:loading_m<205})*OR*({c:loading>110}.and.{c:loading_h<361}.and.{c:loading_m<205})*OR*({c:loading>115}.and.{c:loading_h<204}.and.{c:loading_m<188}) | Etapa_2.3 | 4 | Brk05496 | Chinu 110\7300.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TRFS 1 2 y 3 CHINU 500/110 kV_E2.3
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | LinCteNMo11 | Cerete - Nva Monteria 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.575}.and.{m:P:bus2<0}.and.{m:I1:bus2<0.791} | Etapa_1 | 2.5 | CrgMon11 | lod MONTERI1.ElmLod | Deslastre | -48.5% | 0 | ESP CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 kV_E1 | Estudio de Coordinación de Protecciones Área Córdoba - Sucre | Línea | CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | LT Load >108% In 2.5 s | MONTERIA 4 34.5 kV MONTERIA 5 34.5 kV MONTERIA 6 34.5 kV LÍNEA 516 34.5 kV | Etapa 1: Ctos Montería 4, 5 y 6, Línea 516 Desconecta el 48,5% de la carga de la S/E Monteria . | Sobrecarga | Agr05550
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE |  | LinCteNMo11 | Cerete - Nva Monteria 1 110.ElmLne | {m:I1:bus2>0.575}.and.{m:P:bus2<0}.and.{m:I1:bus2<0.791} | Etapa_2 | 3.5 | CrgMon11 | lod MONTERI1.ElmLod | Deslastre | -12% | 0 | ESP CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 kV_E2 | Documento XM CND 2011 - 187 _V2 |  |  | LT Load >108% In 3.5 s | CIRCUITOS MONTERIA 7 y 8 34.5 kV LÍNEA 551 34.5 kV | Etapa 2: Ctos Montería 7,8 y LN 551 Desconecta el 60,5% de la carga de la S/E Monteria .
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV | CI0820 | Rio Sinu - Tierra Alta 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.44}.and.{m:P:bus1<0}.and.{m:I1:bus1<1.1} | Etapa_1 | 0.8 | CrgRsn11 | lod RIOSINU1.ElmLod | Deslastre | -96% | 0 | ESP RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV_E1 | Documento XM CND 2011 -203 | Línea | RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV | LT Load >87% In 0.8 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E RIO SINU | Etapa 1: Deslastre del 96% de la carga de la S/E Rio Sinú . | Sobrecarga | Agr05529
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP TIERRALTA - URRA 1 110 kV | CI0975 | Tierra Alta - Urra 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.55}.or.{m:I1:bus2>0.55}.and.{m:I1:bus1<0.669} | Etapa_1.1 | 5 | Brk01330 | BL Tierra Alta A Urra 1 110.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TIERRALTA - URRA 1 110 kV_E1 | Informe Ajuste Protección Pérdida de Sincronismo URRA | Línea | TIERRALTA - URRA 1 110 kV | LT Load >115% In 5 s | ESQUEMA POR PÉRDIDA DE ESTABILIDAD EN LAS UNIDADES DE URRÁ | Etapa 1: Disparo del circuito Tierra Alta - Urrá 110 kV por evento de oscilación de potencia y sobrecorriente (550A) o disparo por pérdida de sincronismo . | Otros | Agr05650
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE |  | CI0975 | Tierra Alta - Urra 1 110.ElmLne | {m:I1:bus1>0.55}.or.{m:I1:bus2>0.55}.and.{m:I1:bus1<0.669} | Etapa_1.2 | 5 | Brk01241 | BL Urra A Tierra Alta 1 110.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP TIERRALTA - URRA 1 110 kV_E2 | Informe Revisión de ESP Chinú
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP BARRA TIERRALTA 1 110 kV | NtpTrr1 | Tierralta 110.ElmTerm | m:u<0.73 | Etapa_1 | 5 | Brk01330 | BL Tierra Alta A Urra 1 110.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP BARRA TIERRALTA 1 110 kV_E1 | Año 2014. Revisión Esquemas de Deslastre Montería por anillamiento entre Montería y Rio Sinú a 34.5 kV | Línea | TIERRALTA 1 110 kV | V Barra Tierra Alta 110 kV <0.73 5 s | Bajas tensiones en TIERRALTA 1 110 kV | Etapa 1: Disparo del circuito Tierra Alta - Urrá 110 kV. | Otros | Agr05652
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE |  | NtpTrr1 | Tierralta 110.ElmTerm | m:u<0.8 | Etapa_2 | 60 | Brk01330 | BL Tierra Alta A Urra 1 110.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP BARRA TIERRALTA 1 110 kV_E2 |  |  |  | V Barra Tierra Alta 110 kV <0.8 60 s
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP NUEVA MONTERIA - RIO SINU 1 110 kV y BARRA NUEVA MONTERIA 1 110 kV | LinNMnRSn11*NtpNMo1B1 | Nva Monteria - Rio Sinu 1 110.ElmLne*Barra 1.ElmTerm | ({m:I1:bus1>0.2}.and.{m:I1:bus1<0.769})*AND*({m:u<0.83}) | Etapa_1 | 3 | CrgMon11 | lod MONTERI1.ElmLod | Deslastre | -47.6% | 0 | ESP N MONT - R SINU y N MONT 1 110 kV_E1 | Año 2014. Revisión Esquemas de Deslastre Montería por anillamiento entre Montería y Rio Sinú a 34.5 kV | Línea Barra | NUEVA MONTERIA - RIO SINU 1 110 kV NUEVA MONTERIA 1 110 kV | LT load Línea Nueva Montería - Rio Sinú 110 kV >40% y V Barra Nueva Monteria 110 kV <0.83 3 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E MONTERIA | Etapa 1: Ctos Montería 4 y 5, Línea 552 y 516 a 34.5 kV Desconecta el 47,6% de la carga de la S/E Monteria . | Otros | Agr05654
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE |  | LinNMnRSn11*NtpNMo1B1 | Nva Monteria - Rio Sinu 1 110.ElmLne*Barra 1.ElmTerm | ({m:I1:bus1>0.2}.and.{m:I1:bus1<0.739})*AND*({m:u<0.83}) | Etapa_2 | 4 | CrgMon11 | lod MONTERI1.ElmLod | Deslastre | -15.4% | 0 | ESP N MONT - R SINU y N MONT 1 110 kV_E2 |  |  |  | LT load Línea Nueva Montería - Rio Sinú > 40% In y V Barra Nueva Monteria 110 kV <0.83 4 s |  | Etapa 2: Ctos Montería 6 y 7 Desconecta el 15.4% de la carga de la S/E Monteria.
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP URABA - URRA 1 230 kV | LinUrbUrr21 | Uraba - Urra 1 230.ElmLne | {m:I1:bus1<0.048}.OR.{m:I1:bus2<0.048} | Etapa_1 | 0.15 | Brk11245 | L190.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP URABA - URRA 1 230 kV_E1 | ESP Urabá 220kV | Línea | URABA - URRA 1 230 kV | Corriente de fase a, b y c de la línea Urrá - Urabá 1 230 kV < 48A en cada una de las fases | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | Etapa 1: Apertura del interruptor L190 de la bahía de línea Montería- Urabá 1 220kV | Otros | Agr05656
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP TRANSFORMADORES 1 y 2 NUEVA MONTERIA 230/110/13.8 kV | TrfMon211*TrfMon212 | NMonteria 1 230/110.ElmTr3*NMonteria 2 230/110.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.6425}*or*{m:I1:busmv>0.6425} | Etapa_1 | 2 | CrgMon12 | lod MONTER12.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP TRFS 1 y 2 N MONTERIA 230/110 kV_E1 | ESP_Trafos Nueva Montería 220/110kV | Transformador | NUEVA MONTERIA 1 100 MVA 230/110/13.8 kV NUEVA MONTERIA 2 100 MVA 230/110/13.8 kV | Corriente por devanado 110kV > 642.5 A de Nueva Montería 1 220/110 kV o Corriente por devanado 110kV > 642.5 A de Nueva Montería 2 220/110 kV 2 s | CIRCUITOS 13.8kV S/E MONTERÍA | Etapa 1: Apertura de los circuitos 13.8kV que corresponde al 84% del total de la carga de la subestación Montería | Sobrecarga | Agr05659
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE |  | TrfMon211*TrfMon212 | NMonteria 1 230/110.ElmTr3*NMonteria 2 230/110.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.6425}*or*{m:I1:busmv>0.6425} | Etapa_2 | 2.3 | CrgMon11 | lod MONTERI1.ElmLod | Deslastre | -100% | 1 | ESP TRFS 1 y 2 N MONTERIA 230/110 kV_E2 |  | Transformador |  | Corriente por devanado 110kV > 642.5 A de Nueva Montería 1 220/110 kV o Corriente por devanado 110kV > 642.5 A de Nueva Montería 2 220/110 kV 2.3 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E MONTERÍA | Etapa 2: Apertura de los circuitos 34.5kV que corresponde al 16% del total de la carga de la subestación Montería
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP BARRA SAN JACINTO 1 66 KV | NtpSnJto6 | San Jacinto 66.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_1 | 4.7 | CrgSja61 | lod SNJACIN6.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP BARRA SAN JACINTO 1 66 KV_E1 | Esquema Bostón - Chinú 2 110 kV (10/07/2022) | Barra | BARRA SAN JACINTO 66 kV | Voltaje San Jacinto < 0.85 pu 4.7 s | San Jacinto IT6010 | Etapa 1: Deslastre del 100 % de la carga conectada en la subestación San Jacinto 66 kV asociada al circuito San Jacinto IT6010 | Baja tensión | Agr05661
Existente | 5.CÓRDOBA SUCRE | ESP BARRA ZAMBRANO 66 KV | NtpZam6 | Zambrano 66.ElmTerm | m:u<0.85 | Etapa_1 | 4.5 | CrgPla31 | lod PLATO_31.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP BARRA ZAMBRANO 66 KV_E1 |  | Barra | BARRA ZAMBRANO 66 kV | Voltaje Zambrano < 0.85 pu 4.5 s | Zambrano ZMB597 | Etapa 1: Deslastre del 75 % de la carga de Plato conectada en la subestación Zambrano 66 kV ZMB597 | Baja tensión | Agr05663
Existente | 6.NORDESTE CENS | ESP BELEN - LA INSULA (CUCUTA) 1 115 kV y TRANSFORMADORES 1 y 2 SAN MATEO (CUCUTA) 230/115/13.8 kV | Brk07355*Brk07358*Brk07014*Brk07015*LinCctIsu1T1 | Cucuta 220\S20.ElmCoup*Cucuta 220\S30.ElmCoup*Belen 115\320.ElmCoup*Belen 115\420.ElmCoup*Belen - Insula 1 T1 115.ElmLne | ((on_off = 0*AND*on_off = 0)*OR*(on_off = 0*AND*on_off = 0))*AND*({m:I1:bus2>0.5}.and.{m:I1:bus2<0.850}) | Etapa_0 | 1 | CrgCct11 | lod CUCUTA_1.ElmLod | Deslastre | -41% | 0 | ESP TRFS BELEN y SAN MATEO 230/115 kV_E0 | ESPS CENS 2017 | Transformador | BELEN (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV BELEN (CUCUTA) - LA INSULA (CUCUTA) 1 115 kV | LT load Línea Belén - Ínsula 1 115 kV> 0.5 kA y ((INT ATRF a 220 kV Open) o (INT ATRF a 115 kV Open)) en S/E Belén 1 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E BELEN | Etapa 0: Deslastre 41% de carga en Belén . | Sobrecarga | Agr05665
Existente | 6.NORDESTE CENS |  | TrfMte2171;TrfMte2172 | San Mateo 1 230/115.ElmTr3;San Mateo 2 230/115.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.868}.and.{c:loading_m<197} | Etapa_1 | 2.5 | CrgMte11 | lod SN_MATE1.ElmLod | Deslastre | -38% | 0 | ESP TRFS BELEN y SAN MATEO 230/115 kV_E1 |  |  | SAN MATEO (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV SAN MATEO (CUCUTA) 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | ATRF Load> 115% In por MV 2.5 s | CIRCUITOS 34.5 kV S/E SAN MATEO | Etapa 1: Deslastre 38% de carga en San Mateo
Existente | 6.NORDESTE CENS |  | TrfMte2171;TrfMte2172 | San Mateo 1 230/115.ElmTr3;San Mateo 2 230/115.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.868}.and.{c:loading_m<175} | Etapa_2 | 3.5 | CrgMte11 | lod SN_MATE1.ElmLod | Deslastre | -20% | 0 | ESP TRFS BELEN y SAN MATEO 230/115 kV_E2 |  |  |  | ATRF Load> 115% In por MV 3.5 s |  | Etapa 2: Deslastre 20% de carga en San Mateo
Existente | 6.NORDESTE CENS |  | TrfMte2171;TrfMte2172 | San Mateo 1 230/115.ElmTr3;San Mateo 2 230/115.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.868}.and.{c:loading_m<163} | Etapa_3 | 4.5 | CrgMte11 | lod SN_MATE1.ElmLod | Deslastre | -20% | 0 | ESP TRFS BELEN y SAN MATEO 230/115 kV_E3 |  |  |  | ATRF Load> 115% In por MV 4.5 s |  | Etapa 3: Deslastre 20% de carga en San Mateo
Existente | 6.NORDESTE CENS | ESP LA INSULA - SAN MATEO (CUCUTA) 1 115 kV y BELEN (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | Brk09792*Brk06250*Brk09792*Brk06250*Brk09794*Brk08912*Brk09794*Brk08912*LinIsuSMt1T2 | San Mateo 220\A180.ElmCoup*San Mateo 220\2A220.ElmCoup*San Mateo 220\A180.ElmCoup*San Mateo 220\2A220.ElmCoup*San Mateo 220\IA45.ElmCoup*San Mateo 115\IA15.ElmCoup*San Mateo 220\IA45.ElmCoup*San Mateo 115\IA15.ElmCoup*Insula - San Mateo 1 T2 115.ElmLne | (((on_off = 0*AND*on_off = 1)*OR*(on_off = 1*AND*on_off = 0))*OR*((on_off = 0*AND*on_off = 1)*OR*(on_off = 1*AND*on_off = 0)))*AND*{m:I1:bus2>0.5}.and.{m:I1:bus2<1.696} | Etapa_0 | 1 | CrgMte11 | lod SN_MATE1.ElmLod | Deslastre | -39% | 0 | ESP INSULA-SMTEO 115 y BELEN 230/115_E0 |  | Transformador | SAN MATEO (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV SAN MATEO (CUCUTA) 2 150 MVA 230/115/13.8 kV LA INSULA (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 115 kV | LT load Línea San Mateo - Ínsula 1 115 kV> 102% In y ((INT ATRF1 o INT ATRF 2 a 220 kV Open) o (INT 115 kV 320 y 420 Open)) en S/E SAN MATEO 1 s | CIRCUITOS 34.5 kV S/E SAN MATEO | Etapa 0: Deslastre 39% de carga en San Mateo | Sobrecarga | Agr05686
Existente | 6.NORDESTE CENS |  | TrfCct2171 | Cucuta 230/115.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.868}.and.{c:loading_m<186} | Etapa_1 | 2.5 | CrgCct11 | lod CUCUTA_1.ElmLod | Deslastre | -40% | 0 | ESP INSULA-SMTEO 115 y BELEN 230/115_E1 |  |  | BELEN (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | ATRF Load> 115% In por MV 2.5 s | CIRCUITOS 34.5 kV S/E BELÉN | Etapa 1: Deslastre 40% de carga en Belén .
Existente | 6.NORDESTE CENS |  | TrfCct2171 | Cucuta 230/115.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.868}.and.{c:loading_m<168} | Etapa_2 | 3.5 | CrgCct11 | lod CUCUTA_1.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP INSULA-SMTEO 115 y BELEN 230/115_E2 |  |  |  | ATRF Load> 115% In por MV 3.5 s |  | Etapa 2: Deslastre 13% de carga en Belén .
Existente | 6.NORDESTE CENS |  | TrfCct2171 | Cucuta 230/115.ElmTr3 | {m:I1:busmv>0.868}.and.{c:loading_m<158} | Etapa_3 | 4.5 | CrgCct11 | lod CUCUTA_1.ElmLod | Deslastre | -20% | 0 | ESP INSULA-SMTEO 115 y BELEN 230/115_E3 |  |  |  | ATRF Load> 115% In por MV 4.5 s |  | Etapa 3:Deslastre 20% de carga en Belén .
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP LOS PALOS 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | TrfPls2171 | Palos 230/115.ElmTr3 | {{c:loading_m>129.8}.and.{c:loading_m<208}}.or.{{c:loading_h>129.8}.and.{c:loading_h<207}} | Etapa_1 | 3 | CrgPls11 | lod PALOS_1.ElmLod | Deslastre | -13% | 1 | ESP LOS PALOS 1 150 MVA 230/115 kV_E1 | Modificacion: Correo 2024-02-01 | Transformador | LOS PALOS 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | ATRF Load> 130% In 3 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E LOS PALOS | Etapa 1: Apertura de los interruptores a 34.5 kV de las líneas LN416 y LN417. Deslastre del 13% de la carga. | Sobrecarga | Agr05544
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP PIEDECUESTA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | TrfGuat211 | Piedecuesta 230/115.ElmTr3 | {{c:loading_m>129.8}.and.{c:loading_m<298}}.or.{{c:loading_h>129.8}.and.{c:loading_h<246}} | Etapa_1 | 2 | CrgPCu11 | lod PIEDECU1.ElmLod | Deslastre | -69.6% | 1 | ESP PIEDECUESTA 1 150 MVA 230/115 kV_E1 |  | Transformador | PIEDECUESTA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | ATRF Load> 130% In 2 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E PIEDECUESTA | Etapa 1: Apertura del interruptor a 34.5 kV de la línea LN-443 en subestación Piedecuesta. Deslastre del 69% de la carga | Sobrecarga | Agr05551
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP LOS PALOS - PALENQUE 1 115 kV | CI0330 | Los Palos - Palenque 1 115.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:I1:bus2<0.870}.and.{m:P:bus2<0} | Etapa_1 | 3 | CrgPlq31 | lod PALENQU3.ElmLod | Deslastre | -35% | 1 | ESP LOS PALOS - PALENQUE 1 115 kV_E1 |  | Línea | LOS PALOS - PALENQUE 1 115 kV | LT Load> 144% In 3 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E PALENQUE | Etapa 1: Apertura línea LN-428 34.5 kV en Palenque . Deslastre del 35% de la carga | Sobrecarga | Agr05545
Existente | 7.NORDESTE ESSA |  | CI0330 | Los Palos - Palenque 1 115.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:I1:bus2<0.793}.and.{m:P:bus2<0} | Etapa_2 | 5 | CrgPlq31 | lod PALENQU3.ElmLod | Deslastre | -35% | 1 | ESP LOS PALOS - PALENQUE 1 115 kV_E2 |  |  |  | LT Load> 144% In 5 s | Circuito Palenque 34.5 kV y TRF-1 34.5/13.8 kV | Etapa 2: Apertura del interruptor 34.5 kV del TRF-7 34.5/13.8 kV . Deslastre del 70% de la carga
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | CI0082 | Bmanga - Real Minas 1 115.ElmLne | {m:I1:bus2>0.69}.and.{m:I1:bus2<0.979}.and.{m:P:bus2<0} | Etapa_1 | 3 | CrgRlm11 | lod REALMIN1.ElmLod | Deslastre | -23% | 1 | ESP BUCARAMANGA - R DE MINAS 1 115 kV_E1 |  | Línea | BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | LT Load> 130% In 3 s | Real de Minas TRF4 13.8 kV | Etapa 1: Apertura de la bahía a 13.8 kV del transformador T-4 en Real de Minas . Deslastre del 23% de la carga | Sobrecarga | Agr05543
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP BARRA SAN GIL 115 kV | NtpSgi1 | San Gil 115.ElmTerm | m:Ul<102 | Etapa_1 | 2.5 | CrgSgi11 | lod SAN_GIL1.ElmLod | Deslastre | -22.97% | 0 | ESP BARRA SAN GIL 115 kV_E1 | ESSA-Estudio Mediano Plazo 2017 03-abr-17 y Esquema Barbosa | Barra | SAN GIL 115 kV | V Barra< 0.87 2.5 s | CIRCUITOS 34.5 kV S/E SAN GIL | Etapa 1: Apertura del interruptor a 34.5 kV asociado a la línea LN-481. Deslastre del 23% de la carga. | Otros | Agr05694
Existente | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpSgi1 | San Gil 115.ElmTerm | m:Ul<102 | Etapa_2 | 3 | CrgSgi11 | lod SAN_GIL1.ElmLod | Deslastre | -35.62% | 0 | ESP BARRA SAN GIL 115 kV_E2 |  |  |  | V Barra< 0.87 3 s | Circuitos San Gil 34.5 kV y T4 34.5/13.8 kV | Etapa 2: Apertura de interruptores a 34.5 kV, LN-490, T4 34.5/13.8 kV y 79-508. Deslastre del 35% de la carga.
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP BARRA SAN SILVESTRE 115 kV | Brk00425*NtpSsi1 | Q50-1.ElmCoup*Sn Silvestre 115.ElmTerm | (on_off = 0)*AND*(m:Ul<102) | Etapa_1 | 2 | CrgSsi31 | lod SAN_SI31.ElmLod | Deslastre | -44.49% | 1 | ESP BARRA SAN SILVESTRE 115 kV_E1 | Modificacion: Correo 2024-02-01 | Barra | SAN SILVESTRE 115 kV | (INT BL San Silvestre a Termobarranca Open) y V Barra< 0.87 2 s | CIRCUITOS 34.5 kV S/E SAN SILVESTRE | Etapa 1: Deslastre del 44% de la carga en S/E San Silvestre 34.5 kV con la apertura del interruptor en San Silvestre a Buenavista 34.5 kV | Otros | Agr05696
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP BUCARAMANGA 5 150 MVA 230/115/13.8 kV | TrfBmg2175 | Bucaramanga 5 230/115.ElmTr3 | {{c:loading_m>129.8}.and.{c:loading_m<260}}.or.{{c:loading_h>129.8}.and.{c:loading_h<230}} | Etapa_1 | 2 | CrgBmg11 | lod BUCMANG1.ElmLod | Deslastre | -56.72% | 1 | ESP BUCARAMANGA 5 150 MVA 230/115 kV_E1 |  | Transformador | BUCARAMANGA 5 150 MVA 230/115/13.8 Kv | ATRF Load> 130% In 2 s | CIRCUITOS 34.5kV S/E BUCARAMANGA | Etapa 1: Apertura del interruptor de la bahía de línea Bucaramanga a Bucarica 34.5 kV, equivalente a deslastrar 56% de la carga . | Sobrecarga | Agr05539
Existente | 7.NORDESTE ESSA | ESP BARRA BARRANCA 115 kV | NtpBar11*Brk11516*Brk11519*Brk11520*Brk11513 | Barranca 115\BP.ElmTerm*Barranca 220\2222.ElmCoup*Barranca 220\2202.ElmCoup*Barranca 220\2302.ElmCoup*Barranca 220\2312.ElmCoup | {m:u<0.91}*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0})*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0}) | Etapa_1.1 | 2 | CrgCdr11 | lod CONDOR_1.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP BARRA BARRANCA 115 kV_E1.1 | Modifacion: Correo 2024-02-01 | Barra | BARRANCA 115 kV | (CB 2222=Open and CB 2202=Open) Barranca 230 kV and (CB 2302=Open and CB 2312=Open) Barranca 230 kV and (V Barra<0.91) Barranca 115 kV | BARRANCA - CONDOR 115 kV | Etapa 1: Deslastre del 100% de las cargas Condor_1 y Barran32 en 2 s si: * Barranca 230 kV tiene abiertos los enlaces hacia Comuneros y Sogamoso * La tensión en barranca 115 kV es menor a 0.91 p.u. | Otros | Agr05699
Existente | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11*Brk11516*Brk11519*Brk11520*Brk11513 | Barranca 115\BP.ElmTerm*Barranca 220\2222.ElmCoup*Barranca 220\2202.ElmCoup*Barranca 220\2302.ElmCoup*Barranca 220\2312.ElmCoup | {m:u<0.91}*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0})*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0}) | Etapa_1.2 | 2 | CrgBar32 | lod BARRAN32.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP BARRA BARRANCA 115 kV_E1.2 |  | Barra | BARRANCA 115 kV | (CB 2222=Open and CB 2202=Open) Barranca 230 kV and (CB 2302=Open and CB 2312=Open) Barranca 230 kV and (V Barra<0.91) Barranca 115 kV | T5 Barranca 115/34.5 kV | Etapa 2: Deslastre del 100% de las cargas Condor_1 y Barran32 en 2 s si: * Barranca 230 kV tiene abiertos los enlaces hacia Comuneros y Sogamoso * La tensión en barranca 115 kV es menor a 0.91 p.u. | Otros
Existente | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11*Brk11516*Brk11519*Brk11520*Brk11513 | Barranca 115\BP.ElmTerm*Barranca 220\2222.ElmCoup*Barranca 220\2202.ElmCoup*Barranca 220\2302.ElmCoup*Barranca 220\2312.ElmCoup | {m:u<0.91}*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0})*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0}) | Etapa_1.3 | 3 | CrgBar31 | lod BARRAN31.ElmLod | Deslastre | -3.6% | 0 | ESP BARRA BARRANCA 115 kV_E1.3 |  | Barra | BARRANCA 115 kV | (CB 2222=Open and CB 2202=Open) Barranca 230 kV and (CB 2302=Open and CB 2312=Open) Barranca 230 kV and (V Barra<0.91) Barranca 115 kV | Línea 456 Impala | Etapa 3: Deslastre del 3.6% de la carga Barran31 y el 38.8% de Wilches1 en 3 s si: * Barranca 230 kV tiene abiertos los enlaces hacia Comuneros y Sogamoso * La tensión en barranca 115 kV es menor a 0.91 p.u. | Otros
Existente | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11*Brk11516*Brk11519*Brk11520*Brk11513 | Barranca 115\BP.ElmTerm*Barranca 220\2222.ElmCoup*Barranca 220\2202.ElmCoup*Barranca 220\2302.ElmCoup*Barranca 220\2312.ElmCoup | {m:u<0.91}*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0})*AND*({on_off = 0}*AND*{on_off = 0}) | Etapa_1.4 | 3 | CrgWil11 | lod WILCHES1.ElmLod | Deslastre | -38.8% | 0 | ESP BARRA BARRANCA 115 kV_E1.4 |  | Barra | BARRANCA 115 kV | (CB 2222=Open and CB 2202=Open) Barranca 230 kV and (CB 2302=Open and CB 2312=Open) Barranca 230 kV and (V Barra<0.91) Barranca 115 kV | R4 SAN PABLO - SIMITÍ (Afinia) | Etapa 4: Deslastre del 3.6% de la carga Barran31 y el 38.8% de Wilches1 en 3 s si: * Barranca 230 kV tiene abiertos los enlaces hacia Comuneros y Sogamoso * La tensión en barranca 115 kV es menor a 0.91 p.u. | Otros
Existente | 8.Bolívar | ESP BOCAGRANDE - EL BOSQUE 1 66 kV | CI0713 | Bocagrande - El Bosque 1 66.ElmLne | {c:loading>105}.and.{m:I1:bus2<1.347} | Etapa_1 | 3 | CrgBcg61 | lod BOCAGRA6.ElmLod | Deslastre | -14% | 1 | ESP BOCAGRANDE - EL BOSQUE 1 66 kV_E1 | Estado ESP Bosque-Bocagrande | Línea | BOCAGRANDE - EL BOSQUE 1 66 kV | LT BOSQUE - BOCAGRANDE 66 kV Load> 105% In 3 s | CIRCUITO 13.8kV S/E BOCAGRANDE | Etapa 1: Deslastra el 14 % de la demanda de Bocagrande 66 kV (BCG306). | Sobrecarga | Agr05540
Modificado | 8.Bolívar | ESP LINEAS CHAMBACU - EL BOSQUE 1 y CHAMBACU - LA MARINA 1 66 kV | BosChm71;LinChaMar6T2 | Chambacu - El Bosque 1 66.ElmLne;Chambacu - La Marina 1 66 T2.ElmLne | {c:loading>102.419}.and.{m:I1:bus1<1.448} | Etapa_1 | 1.8 | CrgCmb61 | lod CHAMBAC6.ElmLod | Deslastre | -15% | 0 | ESP CHBCU-BQUE y CHBCU-L MRNA 66 kV_E1 | Estudio_Modificación ESP Proyecto La Marina | Línea | CHAMBACU - EL BOSQUE 1 66 kV CHAMBACU - LA MARINA 1 66 kV | LT Load> 102.419% In 1.8 s | EL BOSQUE - CHAMBACU 1 66 kV LA MARINA - CHAMBACU 66 kV | Etapa 1: Deslastra aproximadamente 15 % de la demanda de Chambacú 66 kV (CMB306) . | Sobrecarga | Agr05542
Modificado | 8.Bolívar |  | BosChm71;LinChaMar6T2 | Chambacu - El Bosque 1 66.ElmLne;Chambacu - La Marina 1 66 T2.ElmLne | {c:loading>102.419}.and.{m:I1:bus1<1.448} | Etapa_2 | 2 | CrgCmb61 | lod CHAMBAC6.ElmLod | Deslastre | -34% | 0 | ESP CHBCU-BQUE y CHBCU-L MRNA 66 kV_E2 |  | Línea | CHAMBACU - EL BOSQUE 1 66 kV CHAMBACU - LA MARINA 1 66 kV | LT Load> 102.419% In 2 s | EL BOSQUE - CHAMBACU 1 66 kV LA MARINA - CHAMBACU 66 kV | Etapa 2: Deslastra aproximadamente 34 % de la demanda de Chambacú 66 kV (CMB306) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar | ESP TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | CI0759 | Ternera - Zaragocilla 1 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_1.1 | 2 | CrgZrg61 | lod ZARAGO61.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E1.1 | Cagabilidad > 105% del circuito Ternera - Zaragocilla 66 kV | Línea | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2 s | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 1: Deslastra aproximadamente 13 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga | Agr05533
Existente | 8.Bolívar |  | CI0759 | Ternera - Zaragocilla 1 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_1.2 | 2 | CrgZrg62 | lod ZARAGO62.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E1.2 |  | Línea | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2 s | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 1: Deslastra aproximadamente 13 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar |  | CI0759 | Ternera - Zaragocilla 1 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_2.1 | 2.5 | CrgZrg61 | lod ZARAGO61.ElmLod | Deslastre | -5% | 0 | ESP TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E2.1 |  | Línea | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2.5 s | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 2: Deslastra aproximadamente 5 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar |  | CI0759 | Ternera - Zaragocilla 1 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_2.2 | 2.5 | CrgZrg62 | lod ZARAGO62.ElmLod | Deslastre | -5% | 0 | ESP TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E2.2 |  | Línea | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2.5 s | TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 2: Deslastra aproximadamente 5 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar | ESP CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | ZarCar7 | Cartagena - Zaragocilla 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_1.1 | 2 | CrgZrg61 | lod ZARAGO61.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E1.1 | Cagabilidad > 105% del circuito Cartagena - Zaragocilla 66 kV | Línea | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2 s | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 1: Deslastra aproximadamente 13 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga | Agr05541
Existente | 8.Bolívar |  | ZarCar7 | Cartagena - Zaragocilla 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_1.2 | 2 | CrgZrg62 | lod ZARAGO62.ElmLod | Deslastre | -13% | 0 | ESP CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E1.2 |  | Línea | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2 s | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 1: Deslastra aproximadamente 13 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar |  | ZarCar7 | Cartagena - Zaragocilla 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_2.1 | 2.5 | CrgZrg61 | lod ZARAGO61.ElmLod | Deslastre | -5% | 0 | ESP CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E2.1 |  | Línea | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2.5 s | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 2: Deslastra aproximadamente 5 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar |  | ZarCar7 | Cartagena - Zaragocilla 66.ElmLne | {c:loading>108}.and.{m:I1:bus2<1.146} | Etapa_2.2 | 2.5 | CrgZrg62 | lod ZARAGO62.ElmLod | Deslastre | -5% | 0 | ESP CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV_E2.2 |  | Línea | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | LT Load> 108% In 2.5 s | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV | Etapa 2: Deslastra aproximadamente 5 % de la demanda de Zaragocilla 66 kV (ZRG304) . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar | ESP EL BOSQUE - TERNERA 1 66 kV | CI0703 | Bosque - Ternera 1 66.ElmLne | {c:loading>110}.and.{m:I1:bus2<1.619} | Etapa_1 | 2.5 | CrgBqe62 | lod BOSQUE62.ElmLod | Deslastre | -63% | 0 | ESP EL BOSQUE - TERNERA 1 66 kV_E1 | Cargabilidad > 110% del circuito Ternera - bosque 66 kV | Línea | EL BOSQUE - TERNERA 1 66 kV | LT Load> 110% In 2.5 s | BOSQUE - BOCAGRANDE 1 66 kV CIRCUITOS 13.8 kV S/E BOSQUE | Etapa 1: Deslastra el 63% de la demanda de Bosque 66 kV (BQE304, BQE309, BQE310, BQE313 y BQE314) y, simultáneamente, apertura del interruptor 6080, bahía de línea en Bosque hacia Bocagrande 66 kV . | Sobrecarga | Agr05532
Existente | 8.Bolívar |  | CI0703 | Bosque - Ternera 1 66.ElmLne | {c:loading>110}.and.{m:I1:bus2<1.491} | Etapa_2 | 2.8 | CrgBqe62 | lod BOSQUE62.ElmLod | Deslastre | -37% | 0 | ESP EL BOSQUE - TERNERA 1 66 kV_E2 |  |  |  | LT Load> 110% In 2.8 s | CIRCUITOS 13.8 kV S/E BOSQUE | Etapa 2: Deslastra el 37% de la demanda restante de Bosque 66 kV (BQE303, BQE306, BQE307, BQE315 y BQE318) .
Existente | 8.Bolívar |  | CI0703 | Bosque - Ternera 1 66.ElmLne | {c:loading>110}.and.{m:I1:bus2<1.394} | Etapa_3 | 3.1 | CrgCmb61 | lod CHAMBAC6.ElmLod | Deslastre | -15% | 0 | ESP EL BOSQUE - TERNERA 1 66 kV_E3 |  |  |  | LT Load> 110% In 3.1 s | CIRCUITOS 13.8 kV S/E CHAMBACU | Etapa 3: Deslastra el 15% de la demanda restante en Chambacú 66 kV (CMB306) .
Existente | 8.Bolívar | ESP EL BOSQUE 4 150 MVA 220/66 kV | TrfBqe1 | El Bosque 4 220/66.ElmTr2 | {c:loading>120}.and.{c:loading_h<192} | Etapa_1 | 3 | CrgBqe62 | lod BOSQUE62.ElmLod | Deslastre | -10% | 0 | ESP EL BOSQUE 4 150 MVA 220/66 kV_E1 | Estudio de validación del ESP del Bosque | Transformador | BOSQUE 150 MVA 220/66 kV | ATRF Load> 120% In 3 s | Circuitos BQE309, BQE313 y BQE314 | Etapa 1: Deslastra aproximadamente 10 % de la demanda de Bosque 66 kV . | Sobrecarga | Agr05546
Existente | 8.Bolívar |  | TrfBqe1 | El Bosque 4 220/66.ElmTr2 | {c:loading>120}.and.{c:loading_h<173} | Etapa_2 | 4 | CrgBqe62 | lod BOSQUE62.ElmLod | Deslastre | -15% | 0 | ESP EL BOSQUE 4 150 MVA 220/66 kV_E2 |  |  |  | ATRF Load> 120% In 4 s | Circuitos BQE304 y BQE310 | Etapa 2: Deslastra aproximadamente 15 % de la demanda de Bosque 66 kV . | Sobrecarga
Existente | 8.Bolívar | ESP TERNERA 3 45 MVA 66/13.8/7.2 kV y TERNERA 5 45 MVA 66/13.8/13.8 kV | TrfTer675;TrfTer673 | Ternera 5 66/13.8 kV.ElmTr2;Ternera 3 66/13.8/6.9 kV.ElmTr3 | c:loading>120 | Etapa_1.1 | 1.6 | CrgTer61 | lod TERNERA6.ElmLod | Deslastre | -24% | 0 | ESP TRAFOS TERNERA 3 Y 5 66/13.8 kV_E1.1 | Cargabilidad > 120% por el transformador que queda disponible | Transformador | TERNERA 3 45 MVA 66/13.8/7.2 kV TERNERA 5 45 MVA 66/13.8/13.8 kV | TRF 3 y 5 Load > 120% 1.6 s | CIRCUITOS 13.8 kV S/E TERNERA 13.8 kV | Etapa 1: Disparo 24 % de la carga de Ternera 13,8 kV | Sobrecarga | Agr05708
Existente | 8.Bolívar |  | TrfTer675;TrfTer673 | Ternera 5 66/13.8 kV.ElmTr2;Ternera 3 66/13.8/6.9 kV.ElmTr3 | c:loading>120 | Etapa_1.2 | 1.6 | CrgTer11 | lod TERNERA1.ElmLod | Deslastre | -24% | 0 | ESP TRAFOS TERNERA 3 Y 5 66/13.8 kV_E1.2
Existente | 8.Bolívar |  | TrfTer675;TrfTer673 | Ternera 5 66/13.8 kV.ElmTr2;Ternera 3 66/13.8/6.9 kV.ElmTr3 | c:loading>120 | Etapa_2.1 | 4 | CrgTer61 | lod TERNERA6.ElmLod | Deslastre | -27% | 0 | ESP TRAFOS TERNERA 3 Y 5 66/13.8 kV_E2.1 |  |  |  | TRF 3 y 5 Load > 120% 4 s | CIRCUITOS 13.8 kV S/E TERNERA 13.8 kV | Etapa 2: Disparo 27 % de la carga de Ternera 13,8 kV
Existente | 8.Bolívar |  | TrfTer675;TrfTer673 | Ternera 5 66/13.8 kV.ElmTr2;Ternera 3 66/13.8/6.9 kV.ElmTr3 | c:loading>120 | Etapa_2.2 | 4 | CrgTer11 | lod TERNERA1.ElmLod | Deslastre | -27% | 0 | ESP TRAFOS TERNERA 3 Y 5 66/13.8 kV_E2.2
Existente | 9.Cerromatoso | ESP TRANSFORMADORES 1, 2 y 4 CERROMATOSO 500/110/34.5 kV | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>125 | Etapa 1.1 | 3.4 | Brk00261 | ReaCerromaT1 35 MVAR en CerromatoTr 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E1.1 | Cerromatoso | Transformador | CERROMATOSO 1 150 MVA 500/110/34.5 kV CERROMATOSO 2 150 MVA 500/110/34.5 kV CERROMATOSO 4 150 MVA 500/110/34.5 kV | TRF 1 o TRF 2 o TRF4 > 125% In 3.4 s | Reactor Cerromatoso T1 35 MVAR y Reactor Cerromatoso T2 35 MVAR Horno Cerromatoso (Carga Ure) | Etapa 1: Disparo Rea Cerromatoso T1 35 MVAR y Disparo Rea Cerromatoso T2 35 MVAR. Disparo 70 MW de la carga de Ure | Otros NOTAS: Este ESP esta en estado deshabilitado y disponible. El Agente Intercolombia, Electricaribe o EPM, deberá informar cuando lo cambiará a estado habilitado para las condiciones de solo dos transformadores en servicio y que transformadores son, para poder ser considerados en los analisis de las diferentes instancias del CND. IMPORTANTE: El ESP tiene posibilidad de cablearle las corrientes de solo dos Transformadores, por lo tanto podrá ser usado cuando queden en servicio solo dos Transformadores. | Agr05525
Existente | 9.Cerromatoso |  | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>125 | Etapa 1.2 | 3.4 | Brk00262 | ReaCerromaT2 35 MVAR en CerromatoTr 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E1.2
Existente | 9.Cerromatoso |  | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>125 | Etapa 1.3 | 3.4 | CrgUre11 | lod URE1___1.ElmLod | Deslastre | -40% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E1.3
Existente | 9.Cerromatoso |  | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>108.3 | Etapa 2.1 | 240 | Brk00261 | ReaCerromaT1 35 MVAR en CerromatoTr 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E2.1 |  |  |  | TRF 1 o TRF 2 o TRF4 > 108.3% In 240 s | Selector Caribe: Cerromatoso – Planeta Rica 110 kV y TRF Cerromatoso 110/34.5 kV (Montelíbano). Reactor Cerromatoso T1 35 MVAR y Reactor Cerromatoso T2 35 MVAR Selector EPM (NO ESTÁ FUNCIONANDO): Carga Caucasia 110 kV. | Etapa 2 : Dispara de acuerdo donde esté ubicado el selector Selector Caribe: Apertura del circuito Cerromatoso – Planeta Rica 110 kV y disparo del TRF Cerromatoso 110/34.5 kV (Montelíbano). Disparo Rea Cerromatoso T1 35 MVAR y Disparo Rea Cerromatoso T2 35 MVAR. Selector EPM (NO ESTÁ FUNCIONANDO): deslastra carga de la subestación Caucasia de EPM. Disparo Rea Cerromatoso T1 35 MVAR y Disparo Rea Cerromatoso T2 35 MVAR.
Existente | 9.Cerromatoso |  | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>108.3 | Etapa 2.2 | 240 | Brk00262 | ReaCerromaT2 35 MVAR en CerromatoTr 34.5.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E2.2
Existente | 9.Cerromatoso |  | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>108.3 | Etapa 2.3 | 240 | Brk09198 | Cerromatoso 110\7350.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E2.3
Existente | 9.Cerromatoso |  | TrfCmt5131;TrfCmt5132;TrfCmt3 | Cerromatoso 1 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 2 500/110.ElmTr3;Cerromatoso 4 500/110.ElmTr3 | c:loading>108.3 | Etapa 2.4 | 240 | Brk09185 | Cerromatoso 110\7100.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 1 | ESP TRAFOS 1 2 y 4 CERRO 500/110 kV_E2.4
Existente | 10.Antioquia | ESP BARROSO - BOLOMBOLO 1 110 kV y BARROSO 110 kV | CI1300*NtpPCHBrro1 | Barroso - Bolombolo 1 110.ElmLne*Barroso 110.ElmTerm | {m:I:bus1>0.15}.and.{m:P:bus1>0}*AND*{m:u<0.76} | Etapa_1.1 | 0.3 | CrgAma11 | lod AMAGA__1.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP BARR - BMBOLO 110 kV y BARR 110_E1.1 | Esquema Baja tensión Amagá 110 kV | Línea | BARROSO - BOLOMBOLO 1 110 kV BARROSO 110 kV | Vtrifásico Barra Barroso 110 kV < 0.76 p.u. y Idireccional (Barroso a Bolombolo 110 kV) > 150 A | Bahía 110 kV Transformador de Bolombolo Bahía 44 kV Transformador de Bolombolo Bahía 110 kV Transformador de Amagá Bahía 44 kV de Bolombolo a Salgar Bahía 44 kV de Bolombolo a Concordia | Etapa 1: Deslastre del 100% de la carga en Amagá 110 kV en 300 ms. Deslastre del 100% de la carga en Bolombolo 110 kV en 300 ms. Deslastre del 29.87% de la carga en Hispania 110 kV en 300 ms (en Hispania se refleja parte de la carga que se tenía en Bolombolo por anillo en 44 kV). | Otros | Agr05711
Existente | 10.Antioquia |  | CI1300*NtpPCHBrro1 | Barroso - Bolombolo 1 110.ElmLne*Barroso 110.ElmTerm | {m:I:bus1>0.15}.and.{m:P:bus1>0}*AND*{m:u<0.76} | Etapa_1.2 | 0.3 | CrgBlo11 | lod BOLOMBO1.ElmLod | Deslastre | -100% | 0 | ESP BARR - BMBOLO 110 kV y BARR 110_E1.2
Existente | 10.Antioquia |  | CI1300*NtpPCHBrro1 | Barroso - Bolombolo 1 110.ElmLne*Barroso 110.ElmTerm | {m:I:bus1>0.15}.and.{m:P:bus1>0}*AND*{m:u<0.76} | Etapa_1.3 | 0.3 | CrgHis11 | lod HISPANI1.ElmLod | Deslastre | 29.87% | 0 | ESP BARR - BMBOLO 110 kV y BARR 110_E1.3
Existente | 11_Boyaca-Casanare | ESP LINEAS SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1, TOQUILLA - YOPAL 1 y AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_1.1 | 0.1 | Brk02314 | Gen Yopal 2 115/13.8 kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E1 | Estudio de RAG - Casanare | NA | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV TOQUILLA - YOPAL 1 115 kV AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV Este RAG se asigna en esta tabla para realizar la configuración del Dpl. Se aclara que este esqema es para cubrir contingencias de tipo N-2, por lo tanto, no esta asociado a ningun activo como causante y por ende tampoco tiene asociado activo como afectado. | Corriente Yopal - San Antonio 1 115 < 28.8 A Yopal - Toquilla 1 115 < 72 A Yopal - Aguazul 1 115 > 480 A 0.10 s | Este RAG se asigna en esta tabla para realizar la configuración del Dpl. Se aclara que este esqema es para cubrir contingencias de tipo N-2, por lo tanto, no esta asociado a ningun activo como causante y por ende tampoco tiene asociado activo como afectado. | Etapa 1: Disparo transferido a las unidades de generación asi: En subestación Morro 115 kV la unidad de Termomechero 4 (U1 y U2), y subestación Termoyopal 115 kV las unidades Termoyopal 2 y Termoyopal G3 | Otros
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_1.2 | 0.1 | Brk11895 | Gen 3.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E1
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_1.3 | 0.1 | Brk09387 | Switch.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E1
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_1.4 | 0.1 | Brk10380 | Switch.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E1
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_2.1 | 0.45 | Brk02318 | Gen MYopal 1 115/13.8 kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_1 |  |  |  | Corriente Yopal - San Antonio 1 115 < 28.8 A Yopal - Toquilla 1 115 < 72 A Yopal - Aguazul 1 115 > 480 A 0.45 s |  | Etapa 2: Disparo transferido a las unidades de generación asi: En subestación Morro 115 kV la unidad de Termomechero 5 (U1), y subestación Termoyopal 115 kV las unidades Termoyopal 1 y Termoyopal G4
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_2.2 | 0.45 | Brk11896 | Gen 4.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_1
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2>0.48} | Etapa_2.3 | 0.45 | Brk09389 | Switch.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_1
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2>0.72}*AND*{m:I:bus2<0.012} | Etapa_3.1 | 0.45 | Brk02318 | Gen MYopal 1 115/13.8 kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_2 |  |  |  | Corriente Yopal - San Antonio 1 115 < 28.8 A Yopal - Toquilla 1 115 > 720 A Yopal - Aguazul 1 115 < 12 A 0.45 s
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2>0.72}*AND*{m:I:bus2<0.012} | Etapa_3.2 | 0.45 | Brk11896 | Gen 4.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_2
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2<0.0288}*AND*{m:I:bus2>0.72}*AND*{m:I:bus2<0.012} | Etapa_3.3 | 0.45 | Brk09389 | Switch.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_2
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2>0.72}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2<0.012} | Etapa_4.1 | 0.45 | Brk02318 | Gen MYopal 1 115/13.8 kV.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_3 |  |  |  | Corriente Yopal - San Antonio 1 115 > 720 A Yopal - Toquilla 1 115 < 72 A Yopal - Aguazul 1 115 < 12 A 0.45 s
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2>0.72}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2<0.012} | Etapa_4.2 | 0.45 | Brk11896 | Gen 4.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_3
Existente | 11_Boyaca-Casanare |  | LinSAnYop11*LinToqYop11*linAguYop11 | San Antonio - Yopal 1 115.ElmLne*Toquilla - Yopal 1 115 kV.ElmLne*Aguazul - Yopal 1 115.ElmLne | {m:I:bus2>0.72}*AND*{m:I:bus2<0.072}*AND*{m:I:bus2<0.012} | Etapa_4.3 | 0.45 | Brk09389 | Switch.StaSwitch | Reconfiguracion | 0% | 0 | RAG_Casanare_E2_Cond_3
Existente | 12.Bogota | ESPS Mantenimiento Ctos Sabana Norte_P1 | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2>0.8}*AND*{m:I:bus2<0.2})*AND*{c:Pinter>140} | Etapa_1 | 0.1 | Brk02654 | 2042.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P1E1 | Estudio_ESP Sabana Norte | Linea | TENJO - EL SOL 1 115 kV | ((Corriente BACATÁ - EL SOL 1 115 kV > 800 A y Corriente TENJO - EL SOL 115 kV <200 A)) (Potencia de TENJO- EL SOL 115 kV + BACATÁ- EL SOL 115 kV > Umbral) Umbral: 140 MW para etapa 1 190 MW para etapa 2 220 MW para etapa 3 En el esquema real los umbrales se comparan en MVA, para efectos de la implementación se realiza la comparación en MW | BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV | Etapa 1: disparo de la bahía de línea BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV. Con esta acción se deslastra el total de la carga PELDAR_1, SIMIJAC_1, UBATE_1 y ZIPAQUI1. | Sobrecarga
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2>0.8}*AND*{m:I:bus2<0.2})*AND*{c:Pinter>190} | Etapa_2.1 | 0.1 | Brk02654 | 2042.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P1E2 |  |  |  |  | BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV | Etapa 2: disparo de la bahía de línea BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV y BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV (Se incluye BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV debido a que en el esquema real se verifica la potencia dos segundos previo al evento, como en la implementación en PF solamente se verifica la potencia por el circuito, a medida que se van presentando las etapas, debe garantizarse que cada etapa se ejecute después de haberse ejecutado las anteriores). Con esta acción se deslastra el total de la carga LEOAGA_1, GRASAB_1, PELDAR_1, SIMIJAC_1, UBATE_1 y ZIPAQUI1.
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2>0.8}*AND*{m:I:bus2<0.2})*AND*{c:Pinter>190} | Etapa_2.2 | 0.1 | Brk07990 | 2022.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P1E2
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2>0.8}*AND*{m:I:bus2<0.2})*AND*{c:Pinter>220} | Etapa_3.1 | 0.1 | Brk02654 | 2042.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P1E3 |  |  |  |  | BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV 90% Carga EL_SOL1 | Etapa 3: disparo de la bahía de línea BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV, BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV y del 90% de la carga EL_SOL1 (Se incluyen BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV y BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV debido a que en el esquema real se verifica la potencia dos segundos previo al evento, como en la implementación en PF solamente se verifica la potencia por el circuito, a medida que se van presentando las etapas, debe garantizarse que cada etapa se ejecute después de haberse ejecutado las anteriores). En el esquema real se realiza el deslastre entre el 90% y 93%, para efectos de la implementación en PF se asume el 90 %. Con esta acción se deslastra el total de la carga LEOAGA_1, GRASAB_1, PELDAR_1, SIMIJAC_1, UBATE_1 y ZIPAQUI1 y el 90% de la carga EL_SOL1.
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2>0.8}*AND*{m:I:bus2<0.2})*AND*{c:Pinter>220} | Etapa_3.2 | 0.1 | Brk07990 | 2022.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P1E3
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2>0.8}*AND*{m:I:bus2<0.2})*AND*{c:Pinter>220} | Etapa_3.3 | 0.1 | CrgSol11 | lod EL_SOL_1.ElmLod | Deslastre | -90% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P1E3
Existente | 12.Bogota | ESPS Mantenimiento Ctos Sabana Norte_P2 | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2<0.02}*AND*{m:I:bus2>1.05})*AND*{c:Pinter>190} | Etapa_1 | 0.1 | Brk02654 | 2042.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P2E1 |  | Linea | BACATÁ - EL SOL 1 115 kV | ((Corriente BACATÁ - EL SOL 1 115 kV > 800 A y Corriente TENJO - EL SOL 115 kV <200 A)) (Potencia de TENJO- EL SOL 115 kV + BACATÁ- EL SOL 115 kV > Umbral) Umbral: 190 MW para etapa 1 240 MW para etapa 2 270 MW para etapa 3 En el esquema real los umbrales se comparan en MVA, para efectos de la implementación se realiza la comparación en MW | BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV | Etapa 1: disparo de la bahía de línea BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV. Con esta acción se deslastra el total de la carga PELDAR_1, SIMIJAC_1, UBATE_1 y ZIPAQUI1. | Sobrecarga
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2<0.02}*AND*{m:I:bus2>1.05})*AND*{c:Pinter>240} | Etapa_2.1 | 0.1 | Brk02654 | 2042.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P2E2 |  |  |  |  | BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV | Etapa 2: disparo de la bahía de línea BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV y BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV (Se incluye BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV debido a que en el esquema real se verifica la potencia dos segundos previo al evento, como en la implementación en PF solamente se verifica la potencia por el circuito, a medida que se van presentando las etapas, debe garantizarse que cada etapa se ejecute después de haberse ejecutado las anteriores). Con esta acción se deslastra el total de la carga LEOAGA_1, GRASAB_1, PELDAR_1, SIMIJAC_1, UBATE_1 y ZIPAQUI1.
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2<0.02}*AND*{m:I:bus2>1.05})*AND*{c:Pinter>240} | Etapa_2.2 | 0.1 | Brk07990 | 2022.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P2E2
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2<0.02}*AND*{m:I:bus2>1.05})*AND*{c:Pinter>270} | Etapa_3.1 | 0.1 | Brk02654 | 2042.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P2E3 |  |  |  |  | BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV 90% Carga EL_SOL1 | Etapa 3: disparo de la bahía de línea BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV, BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV y del 90% de la carga EL_SOL1 (Se incluyen BL1 TERMOZIPA A GRAN SABANA 115 kV y BL1 EL SOL A ZIPAQUIRA 115 kV debido a que en el esquema real se verifica la potencia dos segundos previo al evento, como en la implementación en PF solamente se verifica la potencia por el circuito, a medida que se van presentando las etapas, debe garantizarse que cada etapa se ejecute después de haberse ejecutado las anteriores). En el esquema real se realiza el deslastre entre el 90% y 93%, para efectos de la implementación en PF se asume el 90 %. Con esta acción se deslastra el total de la carga LEOAGA_1, GRASAB_1, PELDAR_1, SIMIJAC_1, UBATE_1 y ZIPAQUI1 y el 90% de la carga EL_SOL1.
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2<0.02}*AND*{m:I:bus2>1.05})*AND*{c:Pinter>270} | Etapa_3.2 | 0.1 | Brk07990 | 2022.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P2E3
Existente | 12.Bogota |  | LinBacSol11*CI0185*BndSNTenSolBac | Bacata - El Sol 1 115.ElmLne*El Sol - Tenjo 1 115.ElmLne*SabN_BacCh11_BacSol11.ElmBoundary | ({m:I:bus2<0.02}*AND*{m:I:bus2>1.05})*AND*{c:Pinter>270} | Etapa_3.3 | 0.1 | CrgSol11 | lod EL_SOL_1.ElmLod | Deslastre | -90% | 0 | ESPS_MTTO_SABANANORTE_P2E3
Existente | 12.Bogota | ESP GUAVIO 6 40 MVA 230/115/13.8 kV y GUAVIO - MAMBITA 1 115 kV | TrfGua217*linGvioMamb11 | Guavio 230/115/13.2.ElmTr3*Guavio - Mambita 1 115.ElmLne | {c:loading>e:maxload}*OR*{c:loading>e:maxload} | Etapa_1 | 2 | Brk05266 | 2052.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESP GVIO 230/115 y GVIO - MBITA 1 115 kV | Estudio_ESP Guavio 115kV | Transformador Línea | GUAVIO 6 40 MVA 230/115/13.8 kV GUAVIO - MAMBITA 1 115 kV | Cargabilidad de alguno de los dos elementos por encima de la capacidad de emergencia. (Esta lógica se implementa en el esquema real mediante el uso de funciones 67P, ZLOUT, 50G4 y 50Q1 de un relé SEL351 en el transformador de Guavio y un relé SEL311C en la línea Guavio-Mámbita, para garantizar una operación selectiva y segura. Por simplificación en la implementación en PF se realiza con la comparación de la capacidad de emergencia, que funcionalmente sería similar en cuanto la actuación del esquema. Las actuaciones por sobrecarga están alrededor de 150% y el disparo se daría entre 13s y 25s) | BL1 GUAVIO A MAMBITA 115 kV | Etapa 1: Disparo de la bahía de línea BL Guavio-Mambita 115 kV | Sobrecarga | Agr05796
Existente | 10.Antioquia | ESP BARRAS ISTMINA, CERTEGUI y QUIBDO 115 kV | NtpIts1 | Istmina 115\Istmina 115.ElmTerm | m:u<0.88 | Etapa_1.1 | 4.5 | CrgIts11 | lod ITSMINA1.ElmLod | Deslastre | -40% | 0 | ESP ISTMNA CERTEGUI y QUIBDO 115 kV_E1.1 | Estudio_ESP_DISPAC | Barra | Istmina 115 kV | Istmina 115 kV < 0.88 p.u. 4.5s | Circuitos (40% lod ITSMINA1): SI-204 FASE I SI-202 PUERTO MELUK | Etapa 1: Desconexión de los siguientes circuitos en el SDL SI-204 FASE I SI-202 PUERTO MELUK | Otros | Agr05798
Existente | 10.Antioquia |  | NtpCer1 | Certegui 115\Certegui 115.ElmTerm | m:u<0.88 | Etapa_1.2 | 4.5 | CrgCer11 | lod CERTEGU1.ElmLod | Deslastre | -15% | 0 | ESP ISTMNA CERTEGUI y QUIBDO 115 kV_E1.2 |  | Barra | Certegui 115 kV | Certegui 115 kV < 0.88 p.u. 4.5s | Circuitos (15% lod CERTEGU1) : SC-202 Bagadó | Etapa 1: Desconexión de los siguientes circuitos en el SDL SC-202 Bagadó | Otros
Existente | 10.Antioquia |  | NtpQui1 | Quibdo 115\Quibdo 115.ElmTerm | m:u<0.88 | Etapa_1.3 | 4.5 | CrgQui11 | lod QUIBDO_1.ElmLod | Deslastre | -29% | 0 | ESP ISTMNA CERTEGUI y QUIBDO 115 kV_E1.3 |  | Barra | Quibdo 115 kV | Quibdo 115 kV < 0.88 p.u. 4.5s | Circuitos (29% lod QUIBDO_1): SQ-204 RURAL SM-202 MEDRANO 2 SM-203 MEDRANO 3 | Etapa 1: Desconexión de los siguientes circuitos en el SDL SQ-204 RURAL SM-202 MEDRANO 2 SM-203 MEDRANO 3 | Otros
Existente | 10.Antioquia |  | NtpQui1 | Quibdo 115\Quibdo 115.ElmTerm | m:u<0.88 | Etapa_2.1 | 4.8 | CrgQui11 | lod QUIBDO_1.ElmLod | Deslastre | -30% | 0 | ESP ISTMNA CERTEGUI y QUIBDO 115 kV_E2.1 |  | Barra | Quibdo 115 kV | Quibdo 115 kV < 0.88 p.u. 4.8s | Circuitos (30% lod QUIBDO_1): SQ-203 MARGARITAS SQ-202 NORTE | Etapa 2: Desconexión de los siguientes circuitos en el SDL SQ-203 MARGARITAS SQ-202 NORTE | Otros

## Generación
Subárea | Esquema | Estudio | Necesidad del esquema | Enganche | Acción | Recomendaciones | Estado
Atlántico | Sobrecarga Transformadores de la Subestación Las Flores 110/34.5 kV, 50 MVA | Estudio de ajuste y coordinación de protecciones de ELECTRICARIBE año 2007 | Disminución de sobrecargas en los transformadores de Flores 110/34.5 kV Disminución de la generación atrapada en la subárea Atlántico | En los trafos de Flores 110/34.5 kV si la In>= 120% Inominal en el lado de 34.5 kV | Etapa 1 Disparo G-TF01 | Dejar habilitado Redefinir ajustes Coordinar con otras protecciones Expansión de transformación | Deshabilitado - Actulizado por Termoflores el 2015-10-05
Chivor | RAG 1 | Mantenimiento_Guavio_RAG_2018_SAPE_03-14-2018 | Limitar la Sobrecarga de cualquiera de los circuitos Chivor - Guavio 1 o 2 | Rango de corrientes entre 1200 y 1400 A, en cualquiera de los circuitos Chivor - Guavio 1 y 2 | Bajar generación en las unidades de Chivor con una velocidad de rechazo de 50 MW/min. Máximo rechazo de generación de 200 MW. | Dejar instalado pero deshabilitado | Desactivado y Disponible
| RAG 2 |  | Limitar la Sobrecarga de cualquiera de los circuitos Chivor - Guavio 1 o 2 | Rango de corrientes entre 1400 y 1600 A, en cualquiera de los circuitos Chivor - Guavio 1 y 2 | Bajar generación en las unidades de Chivor con una velocidad de rechazo de 80 MW/min. Máximo rechazo de generación de 200 MW. | Dejar instalado pero deshabilitado
| RAG 3 |  | Limitar la Sobrecarga de cualquiera de los circuitos Chivor - Guavio 1 o 2 | Rango de corrientes entre 1600 y 1675 A, en cualquiera de los circuitos Chivor - Guavio 1 y 2 | Bajar generación en las unidades de Chivor con una velocidad de rechazo de 230 MW/min. Máximo rechazo de generación de 65 MW. | Dejar instalado pero deshabilitado
Guavio | RAG Guavio | Estudio trimestral Abril de 2007 | Indisponibilidad de los circuitos Guavio - Circo a 220 kV ó cuando se encuentren indisponibles los circuitos Guavio - Tunal y Guavio - Reforma a 220 kV. | Disparo de alguna de las Líneas Guavio - Torca 1 ó Guavio - Torca 2 | Disparo 1 Unidad de Guavio | Dejar instalado pero deshabilitado | Desactivado y Disponible
|  |  | Indisponibilidad de los dos circuitos Chivor - Torca a 220 kV ó cuando se encuentren indisponibles los circuitos Guavio - Tunal y Guavio - Reforma a 220 kV. | Disparo de alguna de las Líneas Guavio - Circo 1 ó Guavio - Circo 2 | Disparo 1 Unidad de Guavio | Dejar instalado pero deshabilitado
|  |  | Evitar la sobrecarga de las líneas que salen de Guavio y Chivor ante indisponibilidades en la red y/o disparo de líneas | Corriente de Guavio - Torca 1 1000 A; 1seg | Disparo 2 Unidades de Guavio | Dejar instalado pero deshabilitado
Huila - Caquetá | RAG Betania | Estudio trimestral Abril de 2007 | Evitar pérdida de sincronismo de las unidades de Betania | Disparo Betania - San Bernardino y Generación de Betania > 400 MW | Disparo 1 Unidad de Betania | Dejar deshabilitado | * Desactivado -10/05/2010. WILLIAM ALBERTO GIL HOYOS informa: Inactivo pero disponible | .
Boyaca-Casanare | RAG Casanare | Estudio de RAG - Casanare | Esquema de delastre de generación de las unidades de generación de Termoyopal y Termomechero, ante la contigencia N-2 de las siguientes líneas Yopal – San Antonio 1 115 kV Toquilla - Yopal 1 115 kV o Toquilla - San Antonio 1 115 kV San Antonio - Toquilla 1 115 kV La finalidad del esquema es evitar la actuación de las protecciones ANSI 67 de las líneas de 115 kV y dejar la subárea del Casanare en condición de isla o con demanda desatendida. | Tres etapas, en las que se revisan combinaciones de umbrales de corriente en las bahías de la subestación Yopal 115 kV Condiciones para evaluar sobrecarga de elementos Corriente Yopal - Aguazul 1 115 > 480 A Corriente Yopal - San Antonio 1 115 >720 A Corriente Yopal - Toquilla 1 115 > 720 A Condiciones para evaluar falla de elementos (teniendo en cuenta umbrales de vacío) Corriente Yopal - Aguazul 1 115 < 12 A Corriente Yopal - San Antonio 1 115 > 28.8 A Corriente Yopal - Toquilla 1 115 > 72 A | Etapa 1: Disparo transferido a las unidades de generación asi: En subestación Morro 115 kV la unidad de Termomechero 4 (U1 y U2), y subestación Termoyopal 115 kV las unidades Termoyopal 2 y Termoyopal G3. Etapa 2: Disparo transferido a las unidades de generación asi: En subestación Morro 115 kV la unidad de Termomechero 5 (U1), y subestación Termoyopal 115 kV las unidades Termoyopal 1 y Termoyopal G4. | Habilitado | Activo -02/09/2021. FERNANDO PARRA CELY informa: Declaración oficial de activación del RAG -12/04/2022. Se actualizan umbrales de corriente en las lógicas de enganche según la entrada en operación del proyecto Toquilla 115 kV 10/10/2022. Se ajusta la hoja "Generación" según la actualización realizada el 12/04/2022
Nuevo | 7.NORDESTE ESSA | Esquema de deslatre de carga asociado a la Subestación Barranca 115 kV | NtpBar11 | BP.ElmTerm | m:Ul<100 | Etapa_1.1 | 2 | Brk11528 | I5.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_Barranca_E1 | Barra | Barra Barranca 115 kV | V Barra< 0.87 2 s | Circuitos en Barranca 115 kV | Etapa 1: Apertura de los interruptores de115 kV en la subestación Barranca asociados a los activos: a) Barranca - Wilches 115 kV b) Barranca - Condor 115 kV c) Barranca 5 115/34.5/13.8 Deslastre del 100% de las cargas lod WILCHES1, YARIGUI1, CONDOR_1 y BARRAN32 | Otros
Nuevo | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11 | BP.ElmTerm | m:Ul<100 | Etapa_1.2 | 2 | Brk11523 | I10.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_Barranca_E1 |  |  | V Barra< 0.87 2 s | Circuitos en Barranca 115 kV | Etapa 1: Apertura de los interruptores de115 kV en la subestación Barranca asociados a los activos: a) Barranca - Wilches 115 kV b) Barranca - Condor 115 kV c) Barranca 5 115/34.5/13.8 Deslastre del 100% de las cargas lod WILCHES1, YARIGUI1, CONDOR_1 y BARRAN32 | Otros
Nuevo | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11 | BP.ElmTerm | m:Ul<100 | Etapa_1.3 | 2 | Brk11529 | I6.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_Barranca_E1 |  |  | V Barra< 0.87 2 s | Circuitos en Barranca 115 kV | Etapa 1: Apertura de los interruptores de115 kV en la subestación Barranca asociados a los activos: a) Barranca - Wilches 115 kV b) Barranca - Condor 115 kV c) Barranca 5 115/34.5/13.8 Deslastre del 100% de las cargas lod WILCHES1, YARIGUI1, CONDOR_1 y BARRAN32 | Otros
Nuevo | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11 | BP.ElmTerm | m:Ul<100 | Etapa_2.1 | 3 | Brk11524 | I11.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_Barranca_E2 |  |  | V Barra< 0.87 3 s | Circuitos en Barranca 115 kV | Etapa 2: Apertura de los interruptores de115 kV en la subestación Barranca asociados a los activos: a) Barranca 6 115/34.5/13.8 b) Barranca 7 115/34.5/13.8 Deslastre del 100% de la carga lod BARRAN31 | Otros
Nuevo | 7.NORDESTE ESSA |  | NtpBar11 | BP.ElmTerm | m:Ul<100 | Etapa_2.2 | 3 | Brk11531 | I8.ElmCoup | Reconfiguracion | 0% | 0 | ESPS_Barranca_E2 |  |  | V Barra< 0.87 3 s | Circuitos en Barranca 115 kV | Etapa 2: Apertura de los interruptores de115 kV en la subestación Barranca asociados a los activos: a) Barranca 6 115/34.5/13.8 b) Barranca 7 115/34.5/13.8 Deslastre del 100% de la carga lod BARRAN31 | Otros
Etapa_1.1

## TRANSMISIÓN
Subárea | Necesidad del esquema | Esquema | Estudio | Enganche | Operación | Recomendación | Estado
GCM | Control de sobretensiones en la subárea | Apertura de condensadores y disparo y Cuestecitas - Valledupar | Análisis Planeación Eléctrica 2016 | En Cuestecitas 220 kV: Apertura Condensador (ITCO): Lenta: 240 kV; 0.6 s Rápida: 244 kV;0.3 s Apertura bahía Cuestecitas – San Juan 220 kV (TRANSELCA): Rápida: 248.03 kV;1.7 s Lenta: 246.29 kV;45 s Apertura bahía Cuestecitas – Guajira 220 kV (TRANSELCA): Lenta: 246.29 kV;60 s Rápida: 248.6 kV;2 s En Termocol 220 kV Apertura Condensador Termocol 35 Mvar (ITCO): Lenta: 242 kV; 0.4 s Rápida: 248.6 kV; 0.1 s En Valledupar 220 kV: Apertura Condensador 1 25 Mvar (ITCO): Lenta: 242 kV; 0.9 s Rápida: 246 kV; 0.3 s Apertura Condensador 2 25 Mvar(ITCO): Lenta: 242 kV; 1.3 s Rápida: 246 kV; 0.6 s Apertura en Valledupar bahía a San Juan 220 kV (TRANSELCA): Lenta: 246.29 kV; 45 s Rápida: 248.6 kV; 1.7 s En Fundación 220 kV Apertura Condensador 1 (TRANSELCA): Rápida:242 kV; 0.5 s Apertura Condensador 2 (TRANSELCA): Rápida: 242 kV; 0.5 s Apertura de los 2 bancos de condensadores (TRANSELCA): Lenta: 242 kV; 0.5 s Nota: En Fundación 220 kV por características de los equipos, se tiene implementada una sola etapa para el esquema por sobre tensión. Ver correo de acta soporte en el repositorio | Apertura condensador y Reactor de Cuestecitas Apertura circuito Cuestecitas - Cuatricentenario Apertura circuito 1 Cuestecitas – Valledupar Apertura Condensador Termocol | Dejar habilitado | Activo
|  | Apertura de condensadores |  | En Valledupar: *Apertura Condensador 1 Rápida: 246 kV; 0.3 s Lenta: 242 kV; 0.9 s *Apertura Condensador 2 Rápida: 246 kV; 0.6 s Lenta: 242 kV; 1.3 s *Apertura bahía Valledupar – Cuestecitas Rápida: 248 kV;1.7 s Lenta: 244 kV; 5 s | Apertura Condensadores 1 y 2 en Valledupar 220 kV | Dejar habilitado | Pendiente Confirmación de implementación
|  | Apertura de condensadores | Esquema de control de tensiones_CELSIA | En Maicao: Etapa 1: Apertura Condensador en Maicao 110 kV Arranque: 122 kV; 100 ms Etapa 2: Apertura Condensador en Maicao 110 kV Arranque: 120 kV; 700 ms En Riohacha: Etapa 1: Apertura Condensador en Riohacha 110 kV Arranque: 122 kV; 300 ms Etapa 2: Apertura Condensador en Riohacha 110 kV Arranque: 120 kV; 900 ms | Apertura Condensador en Maicao 110 kV Apertura Condensador en Riohacha 110 kV | Dejar habilitado | Activo
| Separación de los Sistemas para evitar el colapso de Colombia ó Venezuela ante ciertas contingencias | Esquema de separación de áreas Colombia - Venezuela | Estudio trimestral Abril de 2007 | En Cuatricentenario: Tensión 0,85 p.u de 230 kV (195 kV) y 450 ms Sobrepotencia Venezuela-Colombia en 280 MW y 155 ms Baja Frecuencia en 58,9 Hz y 200 ms En Cuestecitas: Sobrepotencia de Colombia -Venezuela en 300 MW y 500 ms Sobrepotencia de Venezuela-Colombia en 300 MW y 500 ms | Disparo línea Cuestecitas - Cuatricentenario a 230 kV | Dejar deshabilitado | Deshabilitado
BOLIVAR | Altas tensiones en Copey 500/220 kV ante contingencias en Bolívar 500 kV | Apertura del interruptor 5L230 asociado a la bahía de línea Copey a Bolívar 500 kV | Estudio Copey - Bolivar 1 500 kV | En COPEY 500 kV Tensión Copey 500 kV >526.8 kV Tiempo: 5 segundos | Apertura del interruptor 5L230 en subestación Copey 500 kV | Dejar deshabilitado | Deshabilitado
Nordeste | Separación de los Sistemas para evitar el colapso de CENS (Colombia) ó Venezuela (CADAFE) ante ciertas contingencias | Esquema apertura línea Corozo – San Mateo 230 kV | Estudio trimestral Abril de 2007 | Baja tensión en San Mateo: 195 kV línea-línea; 1 s | Disparo línea San Mateo - Corozo a 230 kV en San Mateo | Dejar habilitado | Activo
|  |  | Información ISA | Sobrecorriente Colombia - Venezuela: 600 A, 100 ms (239 MVA) Sobrecorriente Venezuela - Colombia: 256 A, 100 ms (100 MVA) | Disparo línea San Mateo - Corozo a 230 kV en San Mateo | Dejar habilitado | Activo
Suroccidente | Separación de los Sistemas para evitar el colapso de Colombia ó Ecuador ante ciertas contingencias | Esquema separación de áreas Colombia - Ecuador | ESA_Col_Ecu_Estudio_Binacional |  | Disparo líneas Jamondino - Pimampiro 1 - 4 230 kV | Dejar habilitado | Activo
Suroccidente | Mitigar el efecto de sobretensiones en la subárea sur y el norte de Ecuador | Esquema Sobretensión Colombia - Ecuador | Documento 106– 2014 XM CND-CENACE-TRANSELECTRIC | Esquema Rápido: 260 kV Esquema Lento: 253 kV (Ver detalle en el estudio) | * Disparo líneas Jamondino - Pomasqui 1 - 4 a 230 kV * Disparo líneas Jamondino - San Bernardino * Disparo Condensadores Jamondino y San Bernardino (Ver detalle en el estudio) | Dejar habilitado | Activo
San Carlos | El transformador de Malena 230/44 kV esta conectado directamente a la linea. | Disparo del transformador de Malena 230/44 kV | Soporte | Baja tensión: <60kV Fase - Tierra Retardo: 400ms | Disparo del transformador de Malena 230/44 kV | Dejar deshabilitado | Deshabilitado
Cauca-Nariño | Atención de carga desde las subestaciones Panamericana o Tulcán 138 kV de forma radial desde el otro país | Panamericana - Tulcan 138 kV | Soporte |  | SW1: Alimentar radialmente la subestación Panamericana desde Ecuador. SW2: * Alimentar radialmente las subestaciones Tulcán e Ibarra desde Colombia. * Operar la línea Panamericana - Tulcán cerrada como condensador en Panamericana. SW3: Para la operación normal. Línea Panamericana-Tulcán abierta en Panamericana o en ambos extremos) | Antes de alimentar radialmente la subestación Panamericana desde Ecuador (SW1), generar apertura manual de la bahía Panamericana a Jardinera 115 kV | Activo